1과목전기응용 및 공사재료

전기공사기사              ▣ 2014년 05월 25일 필기 기출문제 ▣

1. 모노레일 등에 주로 사용되고 있는 전차선로의 가선형태는 무엇인가?

① 제3궤조방식	② 가공복선식

③ 가공단선식	④ 강체복선식

2. 유도전동기 제동방법으로 쓰이지 않는 것은?

① 회생제동	② 계자제동

③ 역상제동	④ 발전제동

3. 엘리베이터에 사용되는 전동기의 특징이 아닌 것은?

① 가속도의 변화비율이 일정값이 되도록 선택한다.

② 회전부분의 관성 모멘트는 적어야 한다.

③ 소음이 적어야 한다.

④ 기동 토크가 적어야 한다.

4. 효율 80%의 전열기로 1kWh의 전기량을 소비하였을 때 10L의 물을 몇 [℃] 올릴 수 있는가?

① 588	② 688

③ 58.8	④ 68.8

5. 상전압 200V의 3상 반파정류회로의 각 상에 SCR을 사용하여 위상제어 할 때 제어각이 30° 이면 직류전압은 약 몇 [V]인가?

① 109	② 150

③ 203	④ 256

6. 알칼리 축전지에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 음극에 Ni산화물, Ag산화물을 사용한다.

② 전해액은 묽은 황산용액을 사용한다.

③ 진동에 약하고 급속 충방전이 어렵다.

④ 전해액의 농도변화는 거의 없다.

7. 온도 T[K]의 흑체의 단위표면적으로부터 단위시간에 방사되는 전방사에너지는?

① 그 절대온도에 비례한다.

② 그 절대온도에 반비례한다.

③ 그 절대온도의 4승에 비례한다.

④ 그 절대온도의 4승에 반비례한다.

8. 트랜지스터(TR)의 기호에서 이미터의 화살표방향이 나타내는 것은?

① 전압인가의 방향	② 전류의 방향

③ 전계의 방향	④ 저항의 방향

9. 완전확산 평판 광원의 최대광도가 I[cd]일 때의 전광속[lm]은? (단, 보통 한 면에서 광속이 나오는 것으로 한다.)

① 2πI	② πI

③ 3πI	④ 4πI

10. 염화나트륨의 수용액을 전기분해하여 염소, 수산화나트륨, 수소를 제조하는 것은?

① 전기도금	② 전해정제

③ 금속의 전해	④ 식염전해

11. 전선관의 산화방지를 위해 하는 도금은?

① 페인트	② 니켈

③ 아연	④ 납

12. 녹 아웃 펀치와 같은 목적으로 사용하는 공구의 명칭은?

① 리이머	② 히키

③ 드라이브이트	④ 호울 소우

13. 대전류를 정격 2차 전류 5[A], 1[A], 0.1[A]의 전류로 변환하는 것이며 전류측정, 계전기 동작전원 등의 용도로 사용하는 것은?

① CH	② CCT

③ CT	④ CC

14. 금속제 케이블트레이의 종류가 아닌 것은?

① 바닥 통풍형	② 바닥 밀폐형

③ 익스팬션형	④ 사다리형

15. 애자사용 배선의 절연전선이 조영재를 관통하는 경우 관통부분에 사용할 수 없는 것은?

① 애관	② 금속관

③ 합성수지관	④ 연질비닐관

16. 전선관과 박스와의 접속에 사용되는 것은?

① 스트레이트 박스 커넥터

② 스플릿 커플링

③ 파이프 클램프

④ 컴비네이션 유니온 커플링

17. 다음 중 방전등의 종류가 아닌 것은?

① 할로겐 램프	② 고압수은 램프

③ 메탈할라이드 램프	④ 크세논 램프

18. 22.9[kV-Y]특고압 가공전선로에서 3조를 수평으로 배열하기 위한 완금의 길이[mm]는?

① 2400	② 1800

③ 1400	④ 900

19. PF · S형 큐비클식 고압수전 설비에서 고압전로의 단락보호용으로 사용하는 전력퓨즈는?

① 한류형	② 애자형

③ 인입형	④ 내장형

20. 송전선로에 사용되는 애자의 불량여부를 검출하는 검출기는 명칭이다. 애자의 전압분포 측정용 기기가 아닌 것은?

① 네온관식	② 스파이크 클립

③ 비즈스틱	④ 고압메거

2과목전력공학

21. 3상용 차단기의 용량은 그 차단기의 정격전압과 정격차단 전류와의 곱을 몇 배한 것인가?

① 	②

③ √2	④ √3

22. ACSR은 동일한 길이에서 동일한 전기저항을 갖는 경동연선에 비하여 어떠한가?

① 바깥지름은 크고 중량은 작다.

② 바깥지름은 작고 중량은 크다.

③ 바깥지름과 중량이 모두 크다.

④ 바깥지름과 중량이 모두 작다.

23. 그림과 같은 66 kV 선로의 송전전력이 20000 kW, 역률이 0.8(lag)일 때 a상에 완전 지락사고가 발생하였다. 지락계전기 DG에 흐르는 전류는 약 몇 A 인가? (단, 부하의 정상, 역상임피던스 및 기타 정수는 무시 한다.)

① 2.1	② 2.9

③ 3.7	④ 5.5

24. 화력발전소에서 재열기로 가열하는 것은?

① 석탄	② 급수

③ 공기	④ 증기

25. 변전소, 발전소 등에 설치하는 피뢰기에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 정격전압은 상용주파 정현파 전압의 최고 한도를 규정한 순시값이다.

② 피뢰기의 직렬갭은 일반적으로 저항으로 되어 있다.

③ 방전전류는 뇌충격전류의 파고값으로 표시한다.

④ 속류란 방전현상이 실질적으로 끝난 후에도 전력계통에서 피뢰기에 공급되어 흐르는 전류를 말한다.

26. 보일러에서 절탄기의 용도는?

① 증기를 과열한다.	② 공기를 예열한다.

③ 보일러 급수를 데운다.	④ 석탄을 건조한다.

27. 전력선과 통신선 사이에 차폐선을 설치하여, 각 선 사이의 상호 임피던스를 각각 Z12, Z1S, Z2S 라 하고 차폐선 자기 임피던스를 ZS 라 할 때, 차폐선을 설치함으로서 유도전압이 줄게 됨을 나타내는 차폐선의 차폐개수는? (단, Z12 는 전력선과 통신선과의 상호임피던스, Z1S 는 전력선과 차폐선과의 상호임피던스, Z2S 는 통신선과 차폐선과의 상호임피던스이다.)

① 	②

③ 	④

28. 직류 송전 방식에 관한 설명 중 잘못된 것은?

① 교류보다 실효값이 적어 절연계급을 낮출 수 있다.

② 교류방식보다는 안정도가 떨어진다.

③ 직류계통과 연계시 교류계통의 차단용량이 작아진다.

④ 교류방식처럼 승전손실이 없어 송전효율이 좋아진다.

29. 전력설비의 수용률을 나타낸 것으로 옳은 것은?

① 수용률 =

② 수용률 =

③ 수용률 =

④ 수용률 =

30. 정격전압 6600 V, Y결선, 3상 발전기의 중성점을 1선 지락 시 지락전류를 100 A 로 제한하는 저항기로 접지하려고 한다. 저항기의 저항 값은 약 몇 Ω 인가?

① 44	② 41

③ 38	④ 35

31. 변전소에서 지락사고의 경우 사용되는 계전기에 영상전류를 공급하기 위하여 설치하는 것은?

① PT	② ZCT

③ GPT	④ CT

32. 송 · 배전 계통에서의 안정도 향상 대책이 아닌 것은?

① 병렬 회선수 증가	② 병렬 콘덴서 설치

③ 속응여자방식 채용	④ 기기의 리액턴스 감소

33. 다중접지 3상 4선식 배전선로에서 고압측(1차측) 중성선과 저압측(2차측) 중성선을 전기적으로 연결하는 목적은?

① 저압측의 단락사고를 검출하기 위하여

② 저압측의 지락사고를 검출하기 위하여

③ 주상변압기의 중성선측 부싱을 생략하기 위하여

④ 고저압 혼촉시 수용가에 침입하는 상승전압을 억제하기 위하여

34. 전력용 콘덴서와 비교할 때 동기조상기의 특징에 해당되는 것은?

① 전력손실이 적다.

② 진상전류 이외에 지상전류도 취할 수 있다.

③ 단락고장이 발생하여도 고장전류를 공급하지 않는다.

④ 필요에 따라 용량을 계단적으로 변경할 수 있다.

35. 파동 임피던스가 300 Ω인 가공 송전선 1 km 당의 인덕턴스(mH/km)는? (단, 저항과 누설컨덕턴스는 무시한다.)

① 1.0	② 1.2

③ 1.5	④ 1.8

36. 전력계통 설비인 차단기와 단로기는 전기적 및 기계적으로 인터록을 설치하여 연계하여 운전하고 있다. 인터록(interlock)의 설명으로 알맞은 것은?

① 부하 통전시 단로기를 열 수 있다.

② 차단기가 열려 있어야 단로기를 닫을 수 있다.

③ 차단기가 닫혀 있어야 단로기를 열 수 있다.

④ 부하 투입 시에는 차단기를 우선 투입한 후 단로기를 투입한다.

37. 그림과 같이 각 도체와 연피간의 정전용량이 Co, 각 도체간의 정전용량이 Cm인 3심 케이블의 도체 1조당의 작용 정전용량은?

① Co+Cm	② 3Co+3Cm

③ 3Co+Cm	④ Co+3Cm

38. 지락 고장 시 문제가 되는 유동장해로서 전력선과 통신선의 상호 인덕턴스에 의해 발생하는 장해 현상은?

① 정전유도	② 전자유도

③ 고조파유도	④ 전파유도

39. 한류리액터를 사용하는 가장 큰 목적은?

① 충전전류의 제한	② 접지전류의 제한

③ 누설전류의 제한	④ 단락전류의 제한

40. 가공전선로에 사용되는 전선의 구비조건으로 틀린 것은?

① 도전율이 높아야 한다.

② 기계적 강도가 커야 한다.

③ 전압강하가 적어야 한다.

④ 허용전류가 적어야 한다.

3과목전기기기

41. 1차 전압 6000[V], 권수비 20인 단상 변압기로 전등부하에 10[A]를 공급할 때의 압력[kW]은? (단, 변압기의 손실은 무시한다.)

① 2	② 3

③ 4	④ 5

42. 그림과 같은 단상브리지 정류회로(혼합브리지)에서 직류 평균전압[V]은? (단, E는 교류측 실효치전압, α는 점호제어각이다.)

① 	②

③ 	④

43. 직류 직권전동기가 있다. 공급 전압이 100[V], 전기자 전류가 4[A]일 때 회전속도는 1500[rpm]이다. 여기서 공급 전압을 80[V]로 낮추었을 때 같은 전기자전류에 대하여 회전속도는 얼마로 되는가? (단, 전기자 권선 및 계자 권선의 전저항은 0.5[Ω]이다.)

① 986	② 1042

③ 1125	④ 1194

44. 부하의 역률이 0.6일 때 전압 변동률이 최대로 되는 변압기가 있다. 역률 1.0일 때의 전압 변동률이 3[%]라고 하면 역률 0.8에서의 전압 변동률은 몇 [%]인가?

① 4.4	② 4.6

③ 4.8	④ 5.0

45. 정격출력 5[kW], 정격전압 100[V]의 직류 분권전동기를 전기동력계로 사용하여 시험하였더니 전기동력계의 저울이 5[kg]을 나타내었다. 이때 전동기의 출력[kW]은 약 얼마인가? (단, 동려계의 암(arm) 길이는 0.6[m], 전동기의 회전수는 1500[rpm]으로 한다.

① 3.69	② 3.81

③ 4.62	④ 4.87

46. 1차 전압 V1, 2차 전압 V2인 단권변압기를 Y결선했을 때, 등가용량과 부하용량의 비는? (단, V12 이다)

① 	②

③ 	④

47. 병렬 운전 중의 A, B 두 동기발전기 중에서 A 발전기의 여자를 B 발전기보다 강하게 하였을 경우 B기 발전기는?

① 90° 앞선 전류가 흐른다.

② 90° 뒤진 전류가 흐른다.

③ 동기화 전류가 흐른다.

④ 부하 전류가 증가한다.

48. 수백[Hz]~20000[Hz]정도의 고주파 발전기에 쓰이는 회전 자형은?

① 농형	② 유도자형

③ 회전전기자형	④ 회전계자형

49. 동기전동기의 위상특성곡선(V곡선)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 공급전압 V와 부하가 일정할 때 계자전류의 변화에 대한 전기자 전류의 변화를 나타낸 곡선

② 출력을 일정하게 유지할 때 계자전류와 전기자 전류의 관계

③ 계자전류를 일정하게 유지할 때 전기자와 출력사이의 관계

④ 역률을 일정하게 유지할 때 계자전류와 전기자 전류의 관계

50. 단상 직권 정류자 전동기에서 주자속의 최대치를 øm, 자극수를 P, 전기자 병렬 회로수를 a, 전기자 전 도체수를Z, 전기자의 속도를 N[rpm]이라 하면 속도 기전력의 실효값 Er[V]은? (단, 주자속은 정현파이다.)

①

②

③

④

51. 직류기의 정류작용에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 리액턴스 전압을 상쇄시키기 위해 보극을 둔다.

② 정류작용은 직선정류가 되도록 한다.

③ 보상권선은 정류작용에 큰 도움이 된다.

④ 보상권선이 있으면 보극은 필요 없다.

52. 어느 변압기의 무유도 전부하의 효율이 96[%], 그 전압변동률은 3[%]이다. 이 변압기의 최대효율[%]은?

① 약 96.3	② 약 97.1

③ 약 98.4	④ 약 99.2

53. 동기전동기의 위상특성곡선을 나타낸 것은? (단, P를 출력, lf를 계자전류, la를 전기자전류, cosø를 역률로 한다.)

① lf - la 곡선, p는 일정

② p - la 곡선, lf는 일정

③ p - lf 곡선, la는 일정

④ lf - la 곡선, cosø는 일정

54. 3상 유도전동기에서 회전자사 슬립 s로 회전하고 있을 때 2차 유기전압 E2s 및 2차 주파수 f2s와 s와의 관계는? (단, E2 는 회전자가 정지하고 있을 때 2차 유기기전력이며 f1은 1차 주파수이다.)

① E2s=sE2, f2s=sf1	② E2s=sE2, f2s=f1/s

③ E2s=E2/s, f2s=f1/s	④ E2s=(1-s)E2, f2s=(1-s)f1

55. 단상 유도전압조정기의 2차 전압이 100±30[V]이고, 직렬 권선의 전류가 6[A]인 경우 정격용량은 몇 [VA] 인가?

① 780	② 420

③ 312	④ 180

56. 유도전동기에 게르게스(Gorges)현상이 생기지 슬립은 대략 얼마인가?

① 0.25	② 0.50

③ 0.70	④ 0.80

57. 교류 타코미터(AC tacnometer)의 제어 권선전압 e(t)와 회전각 θ의 관계는?

① 	②

③ 	④

58. 600[rpm]으로 회전하는 타여자 발전기가 있다. 이 때 유기기전력은 150[V], 여자전류는 5[A]이다. 이 발전기를 800[rpm]으로 회전하여 180[V]의 유기기전력을 얻으려면 여자전류는 몇 [A]로 하여야 하는가? (단, 자기회로의 포화현상은 무시한다.)

① 3.2	② 3.7

③ 4.5	④ 5.2

59. 유도전동기의 동작원리로 옳은 것은?

① 전자유도와 플레밍의 왼손법칙

② 전자유도와 플레밍의 오른손 법칙

③ 정전유도와 플레밍의 왼손법칙

④ 정전유도와 플레밍의 오른손 법칙

60. 변압기의 결선방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

① △-△결선에서 1상분의 고장이 나면 나머지 2대로써 V결선 운전이 가능하다.

② Y-Y결선에서 1차, 2차 모두 중성점을 접지할 수 있으며, 고압의 경우 이상전압을 감소시킬 수 있다.

③ Y-Y결선에서 중성점을 접지하면 제5고조파 전류가 흘러 통신선에 유동장해를 일으킨다.

④ Y-△결선에서 1상에 고장이 생기면 전원공급이 불가능해진다.

4과목회로이론 및 제어공학

61. 직렬로 유도 결합된 회로이다. 단자 a-b에서 본 등가임피던스 Zab 를 나타낸 식은?

① R1+R2+R3+jw(L1+L2-2M)

② R1+R2+jw(L1+L2+2M)

③ R1+R2+R3+jw(L1+L2+L3+2M)

④ R1+R2+R3+jw(L1+L2+L3-2M)

62. 4단자 정수 A, B, C, D 로 출력측을 개방시켰을 때 입력측에서 본 구동점 임피던스  를 표시한 것 중 옳은 것은?

① Z11 = A/C	② Z11 = B/D

③ Z11 = B/A	④ Z11 = B/C

63. RC 저역 여파기 회로의 전달함수 G(jw)에서 W=1/RC 경우 ｜G(jw)｜의 값은?

① 1	② 1/√2

③ 1/√3	④ 1/2

64. 다음 회로에서 전압 V 를 가하니 20 A의 전류가 흘렀다고 한다. 이 회로의 역률은?

① 0.8	② 0.6

③ 1.0	④ 0.9

65. 대칭 좌표법에서 대칭분을 각 상전압으로 표시한 것 중 틀린 것은?

① E0=1/3(Ea+Eb+Ec)	② E1=1/3(Ea+aEb+a2Ec)

③ E2=1/3(Ea+a2Eb+aEc)	④ E3=1/3(E2a+E2b+E2c)

66. 그림과 같은 π형 4단자 회로의 어드미턴스 파라미터 Y22 는?

① Y22=YA+YC	② Y22=YB

③ Y22=YA	④ Y22=YB+YC

67. 에서 x(t)는 얼마인가? (단, x(0)=x′(0)=0 이다.)

① te-t-et	② t-t+e-t

③ 1-te-t-e-t	④ 1+te-t+e-t

68. 분포정수회로에 직류를 흘릴 때 특성 임피던스는? (단, 단위 길이당의 직렬 임피던스 Z=R+jwL (Ω), 병렬 어드미턴스 Y=G+jwC (℧) 이다.)

① 	②

③ 	④

69. cost · sint 의 라플라스 변환은?(문제 오류로 전항 정답 처리된 문제입니다. 여기서는 가답안인 1번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

①      ②

③        ④

70. 다음 왜형파 전류의 왜형률은 약 얼마인가?

① 0.46	② 0.26

③ 0.53	④ 0.37

71. 근궤적이 S평면의 jw축과 교차할 때 폐루프의 제어계는?

① 안정하다.	② 불안정하다.

③ 임계상태이다.	④ 알수 없다.

72. 다음 제어량 중에서 추종제어와 관계없는 것은?

① 위치	② 방위

③ 유량	④ 자세

73. 의 K≥0 에서의 분지점(break away point)은?

① -2.867	② 2.867

③ -0.467	④ 0.467

74. 그림의 회로와 동일한 논리 소자는?

① 	②

③ 	④

75. 그림과 같은 RLC 회로에서 입력전압 ei(t), 출력 전류가 i(t)인 경우 이 회로의 전달함수 I(s)/Ei(s)는? (단, 모든 초기조건은 0 이다.)

① 	②

③ 	④

76. 아래의 신호흐름선도의 이득 Y6/Y1의 분자에 해당하는 값은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

① G1G2G3G4+G4G5

② G1G2G3G4+G4G5+G2H1

③ G1G2G3G4H3+G2H1+G4H2

④ G1G2G3G4+G4G5+G2G4G5H1

77. 2차 제어계에서 공진주파수(wm)와 고유주파수(wn), 감쇠비(α)사이의 관계로 옳은 것은?

① 	②

③ 	④

78. 보드선도상의 안정조건을 옳게 나타낸 것은? (단, gm 은 이득여유, Φm 은 위상여유)

① gm >0, Φm >0	② gm <0, Φm <0

③ gm <0, Φm >0	④ gm >0, Φm <0

79. 다음의 미분방정식으로 표시되는 시스템의 계수 행령 A는 어떻게 표시되는가?

① 	②

③ 	④

80. 그림과 같은 RC회로에서 RC≪1 인 경우 어떤 요소의 회로인가?

① 비례요소	② 미분요소

③ 적분요소	④ 2차 지연요소

5과목전기설비기술기준 및 판단기준

81. 특고압 가공전선로에 사용하는 철탑 중에서 전선로의 지지물 양쪽의 경간의 차가 큰 곳에 사용하는 철탑의 종류는?

① 각도형	② 인류형

③ 보강형	④ 내장형

82. 합성수지몰드공사에 의한 저압 옥내배선의 시설방법으로 옳지 않은 것은?

① 합성수지몰드는 홈의 폭 및 깊이가 3.5㎝ 이하의 것 이어야 한다.

② 전선은 옥외용 비닐절연선을 제외한 절연전선이어야 한다.

③ 합성수지몰드 상호간 및 합성수지몰드와 박스 기타의 부속품과는 전선이 노출되지 않도록 접속한다.

④ 합성수지모드 안에는 접속점을 1개소까지 허용한다.

83. 전력보안 통신용 전화설비의 시설장소로 틀린 것은?

① 동일 수계에 속하고 보안상 긴급연락의 필요가 있는 수력발전소 상호간

② 동일 전력계통에 속하고 보안상 긴급연락의 필요가 있는 발전소 및 개폐소 상호간

③ 2 이상의 급전소 상호간과 이들을 총합 운용하는 급전소간

④ 원격감시제어가 되지 않는 발전소와 변전소간

84. 교량 위에 시설하는 조명용 가공전선로에 사용되는 경동선의 최소 굵기는 몇 mm 인가?

① 1.6	② 2.0

③ 2.6	④ 3.2

85. 다음 중 국내의 전압 종별이 아닌 것은?

① 저압	② 고압

③ 특고압	④ 초고압

86. 의료장소의 안전을 위한 의료용 절연변압기에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

① 2차측 정격전압은 교류 300V 이하이다.

② 2차측 정격전압은 직류 250V 이하이다.

③ 정격출력은 5kVA 이하이다.

④ 정격출력은 10kVA 이하이다.

87. 제1종 접지공사의 접지선에 대한 설명으로 옳은 것은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

① 고장시 흐르는 전류를 안전하게 통할 수 있는 것을 사용하여야 한다.

② 연동선만을 사용하여야 한다.

③ 피뢰기의 접지선으로는 캡타이어케이블을 사용한다.

④ 접지선의 단면적은 16mm2이상이어야 한다.

88. 사용전압이 35000V 이하인 특고압 가공전선과 가공약전ㄹ전선을 동일 지지물에 시설하는 경우 특고압 가공전선로의 보안공사로 적합한 것은?

① 고압 보안공사

② 제1종 특고압 보안공사

③ 제2종 특고압 보안공사

④ 제3종 특고압 보안공사

89. 특고압 가공전선로의 전선으로 케이블을 사용하는 경우의 시설로서 옳지 않는 것은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 2번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

① 케이블은 조가용선에 행거에 의하여 시설한다.

② 케이블은 조가용선에 접초시키고 비닐테이프 등을 30㎝이상의 간격으로 감아 붙인다.

③ 조가용선은 단면적 22mm2의 아연도강연선 또는 인장강도 13.93kN 이상의 연선을 사용한다.

④ 조가용선 및 케이블의 피복에 사용하는 금속체에는 제3종 접지공사를 한다.

90. 고압 옥내배선을 할 수 있는 공사 방법은?

① 합성수지관공사	② 금속관공사

③ 금속몰드공사	④ 케이블공사

91. 가공 전선로의 지지물에 하중이 가하여지는 경우에 그 하중을 받는 지지물의 기초 안전율은 얼마 이상이어야 하는가? (단, 이상 시 상정하중은 무관)

① 1.5	② 2.0

③ 2.5	④ 3.0

92. 전극식 온천용 승온기 시설에서 적합하지 않은 것은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

① 승온기의 사용전압은 400V 미만일 것

② 전동기 전원공급용 변압기는 300V 미만의 절연변압기를 사용할 것

③ 절연변압기 외함에는 제3종 접지공사를 할 것

④ 승온기 및 차폐장치의 외함은 절연성 및 내수성이있는 견고한 것일 것

93. 전기부식방지시설에서 전원장치를 사용하는 경우 적합한 것은?

① 전기부식방지회로의 사용전압은 교류 60V 이하일 것

② 지중에 매설하는 양극(+)의 매설깊이는 50㎝ 이상일 것

③ 수중에 시설하는 양극(+)과 그 주위 1m이내의 전위차는 10V를 넘지 말 것

④ 지표 또는 수중에서 1m 간격의 임의의 2점간의 전위차는 7V를 넘지 말 것

94. 금속제 외함을 갖는 저압의 기계기구로서 사람이 쉽게 접촉되어 위험의 우려가 있는 곳에 시설하는 전로에 지락이 생겼을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 설치하여야 한다. 사용전압은 몇 V 인가?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 2번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

① 30	② 60

③ 100	④ 150

95. 사용 전압이 400V 미만이고 옥내 배선을 시공한 후 점검할 수 없는 은폐 장소이며, 건조된 장소일 때 공사 방법으로 가장 옳은 것은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

① 플로어 덕트 공사	② 버스 덕트 공사

③ 합성수지 몰드 공사	④ 금속 덕트 공사

96. 다음（ ) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

① 정격전류	② 단락전류

③ 과부하전류	④ 최대사용전류

97. 발전소 · 변전소를 산지에 시설할 경우 절토면 최하단부에서 발전 및 변전설비까지 최소 이격거리는 보안울타리, 외곽도로, 수림대를 포함하여 몇 m 이상 되어야 하는가?

① 3	② 4

③ 5	④ 6

98. 345kV의 가공전선과 154kV 가공전선과의 이격거리는 최소 몇 m 이상이어야 하는가?

① 4.4	② 5

③ 5.48	④ 6

99. 일반 주택의 저압 옥내배선을 점검한 결과 시공이 잘못 된 것은?

① 욕실의 전등으로 방습형 형광등이 시설되어 있다.

② 단상 3선식 인입개폐기의 중성선에 동판이 접속되어있다.

③ 합성수지관의 지지점간의 거리가 2m로 되어 있다.

④ 금속관 공사로 시공된 곳에는 HIV전선이 사용되었다.

100. 22900/220V, 30kVA 변압기로 단상 2선식으로 공급되는 옥내배선에서 절연부분의 전선에서 대지로 누설하는 전류의 최대한도는?

① 약 75mA	② 약 68mA

③ 약 3mA	④ 약 136mA

:
:
:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	④	④	③	④	③	②	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	③	③	②	①	①	①	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	①	④	①	③	②	②	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	④	②	①	②	④	②	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	④	③	③	②	①	②	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	①	①	④	②	②	③	①	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	①	②	②	④	④	③	④	①	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	③	③	①	③	④	③	①	③	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	④	④	③	④	④	①	③	②	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	②	③	②	①	②	④	③	③	④