1과목전기응용 및 공사재료

전기공사기사              ▣ 2014년 09월 20일 필기 기출문제 ▣

1. 전동기의 정격(rate)에 해당되지 않는 것은?

① 연속 정격	② 단시간 정격

③ 중시간 정격	④ 반복 정격

2. 전열 방식의 종류 중 전자의 충돌에 의한 가열 방식은?

① 아크 가열	② 레이저 가열

③ 유도 가열	④ 전자빔 가열

3. 도통상태(ON 상태)에 있는 SCR을 차단상태(turn off) 상태로 하기위한 적당한 방법은?

① 게이트 전류를 차단시킨다.

② 양극(애노드) 전압을 음으로 한다.

③ 게이트에 역방향 바이어스를 인가시킨다.

④ 양극전압을 더 높게 가한다.

4. 유전체 자신을 발열시키는 유전 가열의 특징으로 틀린 것은?

① 열이 유전체 손에 의하여 피가열물 자체 내에서 발생한다.

② 온도상승 속도가 빠르고 속도가 임의 제어된다.

③ 내부발열의 방식인 경우 표면이 과열될 우려가 없다.

④ 전 효율이 좋고, 설비비가 저렴하다.

5. 유도 전동기의 제동법이 아닌 것은?

① 발전 제동	② 회생 제동

③ 역전 제동	④ 역상 제동

6. 가공 전차선 지지물 중 강재를 한 개 또는 두 개를 합쳐서 전주의 한쪽으로만 지지하여 설치한 것은 무엇인가?

① 고정 브래킷	② 고정 빔(Beam)

③ 스팬선 빔(Beam)	④ 귀 선로

7. 다음 온도계의 동작 원리 중 제벡 효과를 이용한 온도계는?

① 저항 온도계	② 방사 온도계

③ 열전 온도계	④ 광 고온계

8. 방사에 의한 열의 발산에 사용되는 단위가 잘못된 것은?

① 방사속[W]

② 방사세기[W/m3]

③ 방사밀도[W/m2]

④ 방사조도[W/m2]

9. 납축전지의 방전 및 충전 시 화학 반응식으로 옳은 것은?

①

②

③

④

10. 20[Ω]의 저항체에 5[A]의 전류를 1시간동안 흘렸을 때 발생되는 총 열량[kcal]은 얼마인가?

① 90	② 432

③ 1800	④ 6000

11. 내선 규정에 의한 일반적인 접지 공사의 접지선의 색깔은?

① 적색	② 청색

③ 녹색	④ 흑색

12. 접지공사 시 접지저항을 감소시키기 위하여 사용되는 저감제는?

① 백필(흑연 분말과 코크스 분말의 혼합물)

② 동판 및 동봉

③ 가열 왁스

④ 아스팔트 마스틱

13. 가공 배전선로 경완금에 현수애자를 장치할 때 사용하는 것으로 이 자재를 사용하면 앵커쇄클과 볼크레비스를 사용하지 않아도 되는 것은?

① 볼 쇄클	② 소켓아이

③ 데드엔드 클램프	④ 각암타이

14. 케이블의 약호 중 EE의 품명은?

① 미네랄 인슈레이션 케이블

② 폴리에틸렌 절연 비닐 시스 케이블

③ 형광 방전등용 비닐 전선

④ 폴리에틸렌 절연 폴리에틸렌 시스 케이블

15. 주상 변압기를 전주에 설치하기 위하여 사용하는 금구류는?

① 행거 밴드	② 지선 밴드

③ 볼 아이	④ 인류 스트랍

16. 변압기 철심으로 사용하는 전력용 규소강판의 두께는?

① 약 0.15mm	② 약 0.35mm

③ 약 0.55mm	④ 약 0.75mm

17. 고율 방전형 연축전지로 단시간 대전류 부하(디젤, 가스터빈, 엔진시동, 엘리베이터 비상조작)용은?

① PS형	② HS형

③ AM형	④ AL형

18. 수변전설비의 인입구 개폐기로 사용되며 부하전류를 개폐할 수 있으나 고장전류를 차단할 수 없으므로 한류 퓨즈와 직렬로 사용되는 것은?

① 자동고장 구분 개폐기	② 선로 개폐기

③ 기중부하 개폐기	④ 부하 개폐기

19. 옥외의 빗물의 침입을 막는데 사용하며 금속관 공사의 인입구 관 끝에 사용하는 재료는?

① 링리듀서	② 서비스 엘보우

③ 강제부싱	④ 엔트런스 캡

20. 등기구 용량 앞에 특별히 표시할 경우에는 각각의 기호를 표시한다. 다음 중 등기구 종류별 기호가 옳은 것은?

① 형광등F	② 수은등N

③ 나트륨등T	④ 메탈 핼라이드 등H

2과목전력공학

21. 3상 3선식 송전선로를 연가 하는 주된 목적은?

① 전압 강하를 방지하기 위하여

② 송전선을 절약하기 위하여

③ 고도를 표시하기 위하여

④ 선로 정수를 평형시키기 위하여

22. 과도 안정도 향상 대책이 아닌 것은?

① 속응 여자시스템 사용

② 빠른 고장 제거

③ 큰 임피던스의 변압기 사용

④ 송전선로에 직렬 커패시터 사용

23. 발열량 5000 kcal/kg의 석탄을 사용하고 있는 화력발전소가 있다. 이 발전소의 종합 효율이 30%라면, 30억 kWh를 발생하는데 필요한 석탄량은 몇 톤인가?

① 300000	② 500000

③ 860000	④ 1720000

24. 전력 계통의 중성점 다중 접지방식의 특성으로 옳은 것은?

① 통신선의 유도장해가 적다.

② 합성 접지 저항이 매우 높다.

③ 건전상의 전위 상승이 매우 높다.

④ 지락 보호 계전기의 동작이 확실하다.

25. 4단자 정수가 A, B, C, D인 선로에 임피던스가 ZT인 변압기를 수전단 측에 접속한 계통의 일반 회로정수를 A0, B0, C0, D0라 할 때 D0는 ?

① D+CZT	② D+AZT

③ D+BZT	④ D

26. 전력 퓨즈에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 차단용량이 크다.	② 보수가 간단하다.

③ 정전용량이 크다.	④ 가격이 저렴하다.

27. 3상 결선 변압기의 단상 운전에 의한 소손 방지 목적으로 설치하는 계전기는?

① 차동 계전기	② 역상 계전기

③ 과전류 계전기	④ 단락 계전기

28. 3상 1회선과 대지간의 충전전류가 0.3 A/km 일때, 길이가 35km인 선로의 충전전류는 몇 A인가?

① 6.1	② 10.5

③ 14.9	④ 18.2

29. 3상 3선식 3각형 배치의 송전선로가 있다. 선로가 연가되어 각 선간의 정전용량은 0.008㎌㎞, 각 선의 대지 정전용량은 0.003㎌/㎞라고 하면 1선의 작용정전용량은 몇 ㎌/㎞ 인가?

① 0.003	② 0.008

③ 0.027	④ 0.054

30. 부하 역률이 cosθ인 경우의 배전선로의 전력손실은 같은 크기의 부하전력으로 역률이 1인 경우의 전력손실에 비하여 몇 배인가?

①	②

③ cosθ	④ cos2θ

31. 동일 축상에 노즐과 동날개를 번갈아 배치하여 각 노즐에서 전압력을 조금씩 단계적으로 강하시키도록 한 터빈의 형식은?

① 반동 터빈	② 단식 충동 터빈

③ 속도 복식 충동 터빈	④ 압력 복식 충동 터빈

32. 피뢰기의 구조는 어떻게 구성되는가?

① 특성요소와 소호리액터

② 특성요소와 콘덴서

③ 소호리액터와 콘덴서

④ 특성요소와 직렬갭

33. 동기 조상기에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 무부하로 운전되는 동기발전기로 역률을 개선한다.

② 무부하로 운전되는 동기전동기로 역률을 개선한다.

③ 전부하로 운전되는 동기발전기로 위상을 조정한다.

④ 전부하로 운전되는 동기전동기로 위상을 조정한다.

34. 다음 중 부하전류의 차단 능력이 없는 전력 개폐 장치는?

① 단로기	② 가스 차단기

③ 유입 개폐기	④ 진공 차단기

35. 피뢰기의 충격방전 개시전압은 무엇으로 표시하는가?

① 직류전압의 크기	② 충격파의 평균치

③ 충격파의 최대치	④ 충격파의 실효치

36. 고압의 차폐케이블에 지기가 발생할 때, 자동적으로 전로를 차단하기 위하여 지락 차단장치에 케이블 관통형 영상 변류기를 설치할 때 옳은 방법은?

① 부하측에 설치할 때 차폐 케이블의 접지선과 일괄하여 관통할 것

② 전원측에 설치할 때 차폐 케이블의 접지선과 일괄하여 관통할 것

③ 전원측에 설치할 때 차폐 케이블의 접지선을 제외하고 관통할 것

④ 부하측에 설치할 때 차폐선과 접지선은 생략할 것

37. 같은 재질, 같은 굵기의 가공선과 지중선의 인덕턴스와 커패시턴스를 비교할 때 올바른 것은?

① 가공선은 지중선보다 인덕턴스는 크고, 커패시턴스는 작다.

② 가공선은 지중선보다 인덕턴스는 작고, 커패시턴스는 크다.

③ 가공선은 지중선보다 인덕턴스와 커패시턴스가 모두 크다.

④ 가공선은 지중선보다 인덕턴스와 커패시턴스가 모두 적다.

38. 송전단 전압 161kV, 수전단 전압 155kV, 전력상차각 30°, 리액턴스 50Ω일 때 송전전력은 약 몇 MW인가?

① 210	② 250

③ 370	④ 430

39. 가공송전선의 코로나 임계전압에 영향을 미치는 여러 가지 인자에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 전선표면이 매끈할수록 임계전압이 낮아진다.

② 날씨가 흐릴수록 임계전압은 낮아진다.

③ 기압이 낮을수록, 온도가 높을수록 임계전압은 낮아진다.

④ 전선의 반지름이 클수록 임계전압은 높아진다.

40. 다음 중 환상(루프)방식과 비교할 때 방사상 배전선로 구성 방식에 해당되는 사항은?

① 전력 수요 증가 시 간선이나 분기선을 연장하여 쉽게 공급이 가능하다.

② 전압 변동 및 전력 손실이 작다.

③ 사고 발생 시 다른 간선으로의 전환이 쉽다.

④ 환상방식보다 신뢰도가 높은 방식이다.

3과목전기기기

41. 직류기의 전기자 권선법으로 주로 사용되는 것은?

① 폐로권, 환상권, 이층권

② 폐로권, 고상권, 이층권

③ 개로권, 환상권, 단층권

④ 개로권, 고상권, 이층권

42. 다음 정류기 중에서 전압 맥동률이 가장 작은 정류기는?

① 단상 반파 정류기	② 단상 전파 정류기

③ 3상 반파 정류기	④ 3상 전파 정류기

43. 유도전동기에서 역률이 나빠진 경우는?

① 2차 여자기의 전압을 회전자의 전압보다 위상을 90°앞서게 공급한 경우

② 동일한 용량의 기계라도 극수가 증가한 경우

③ 무부하일 때보다 정격부하인 경우

④ 같은 극수라도 권선형보다 농형인 경우

44. 동기 발전기의 자기여자작용은 부하전류의 위상이 다음 중 어느 때 일어나는가?

① 역률이 1일때	② 지상역률일 때

③ 진상역률일 때	④ 역률과 무관하다.

45. 손실 중 변압기의 온도상승에 관계가 가장 적은 요소는?

① 철손	② 동손

③ 유전체손	④ 와류손

46. 3상 유도전동기에서 동기와트로 표시되는 것은?

① 각속도	② 토크

③ 2차 출력	④ 1차 입력

47. 단상 변압기에서 전부하시 2차 단자전압이 115V이고, 전압 변동률이 2[%]이다. 1차 공급전압[V]은 얼마인가? (단, 권선비는 20:1이다.)

① 2346	② 2356

③ 2366	④ 2376

48. 직류 분권 전동기의 전압이 일정할 때 부하 토크가 2배로 증가하면 부하전류는 약 몇 배인가?

① 4	② 3

③ 2	④ 1

49. m부하 운전시 변압기의 최대효율 운전조건에 해당되지 않는 것은? (단, Pi는 철손, Pc는 동손이다.)

① 철손=동손

② Pi=m2Pc

③ 전손실은 Pi-m2Pc가 된다.

④

50. Y결선한 변압기의 2차측에 사이리스터 6개로 결선 3상 전파정류회로를 구성했을 때, 직류 평균 전압은? (단, E는 교류측 상전압 α는 점호제어각이다.)

①	②

③	④

51. 동기 전동기의 공급전압, 주파수 및 부하를 일정하게 하고 여자전류를 변화시키면?

① 속도가 증가한다.	② 전기자 전류가 변한다.

③ 토크가 변한다.	④ 속도가 감소한다.

52. 제어용 기기에 요구되는 일반적인 조건에 해당되지 않는 것은?

① 기동, 정지, 정역회전을 자유로이 할 수 있을 것

② 기동시에 전류와 토크를 조정할 수 있을 것

③ 회전속도 및 토크를 조정할 수 있을 것

④ 경부하를 방지할 수 있을 것

53. 2대의 발전기가 병렬운전되고 있을 때, B기의 원동기의 조속기를 조정하여 B기의 입력을 증가시키면 B기에는?

① 90° 진상전류가 흐른다.

② 90° 지상전류가 흐른다.

③ 부하 전류가 증가한다.

④ 부하 전류가 감소한다.

54. 단상반파 정류 회로에서 교류측 공급전압 690sinwt[V], 직류측 부하저항 10Ω일 때 직류측 전압과 전류는?

①

②

③

④

55. 변압기 내부의 %저항강하와 %리액턴스 강하가 각각 1.5%, 4%일 때 부하역률 80%(뒤짐)에서의 전압 변동률[%]은?

① 1.2	② 1.5

③ 2.3	④ 3.6

56. 단상 유도전동기의 기동법이 아닌 것은?

① 분상 기동	② Y-△ 기동

③ 콘덴서 기동	④ 반발 기동

57. 3상 유도전동기에서 2차측 저항을 2배로 하면 그 최대 토크는 어떻게 변하는가?

① 3배로 커진다.	② √2배로 커진다.

③ 2배로 커진다.	④ 변하지 않는다.

58. 정류자와 브러시와의 접촉 저항과 전류와의 관계를 나타내는 그래프는?

① ①	② ②

③ ③	④ ④

59. 단상 유도전동기의 기동에 브러시를 필요로 하는 것은?

① 분상 기동형	② 반발 기동형

③ 콘덴서 분상 기동형	④ 세이딩 코일 기동형

60. 100V를 120V로 승압하는 단권변압기의 자기용량[kVA]은? (단, 부하용량은 6kVA 이다. )

① 1	② 3.3

③ 5	④ 10

4과목회로이론 및 제어공학

61. 그림과 같은 3상 Y결선 불평형 회로가 있다. 전원은 3상 평형전압 E1, E2, E3이고 부하는 일 때 전원의 중성점과 부하의 중성점간의 전위차를 나타내는 식은?

①

②

③

④

62. 비정현파 전압과 전류가 다음과 같을 때 이 정현파의 전력은 몇 W인가?

① 24.212	② 12.828

③ 8.586	④ 6.414

63. 구동함수로 나타낸 임피던스를 부분분수로 전개할 때 K0, K1, K2의 값은?

① 0, -2, 3

② -2, 6, 3

③

④

64. 그림과 같은 회로에서 C=100㎌의 콘덴서에 Q0=3×10-2[C]의 전하량이 축적되어 있다. t=0인 순간에 K를 닫은 후 저항 R=5Ω에서 소비되는 총 전력량 [J]은?

① 4.5×102	② 1.8×104

③ 1.8	④ 4.5

65. 그림의 2단자 회로에서 L=100mH, C=10㎌일 때 주파수에 무관한 정저항 회로가 되려면 저항 R의 크기[Ω]는?

① 100	② 147

③ 236	④ 10000

66. 저항 20Ω, 인덕턴스 0.1H인 직렬회로에 60Hz, 110V의 교류 전압이 인가되어 있다. 인덕턴스에 축적되는 자기에너지의 평균값은 약 몇 J인가?

① 0.14	② 0.33

③ 0.75	④ 1.45

67. 저항 0.5Ω/km, 인덕턴스가 1μH/㎞, 정전용량 6㎌/㎞ 길이 10km인 송전선로에서 무왜형 선로가 되기 위한 컨덕턴스는?

① 1 ℧/㎞	② 2 ℧/㎞

③ 3 ℧/㎞	④ 4 ℧/㎞

68. 코일에 e=211sinwt[V]인 교류전압이 가해졌을 때 오실로스코프에 의하여 전류의 최대값이 10A임을 알 수 있었다. 만일 코일의 내부저항이 10Ω임이 알려져 있었다면 코일의 인덕턴스는 약 몇 mH인가? (단, 주파수는 60Hz이다.)

① 39	② 49

③ 59	④ 69

69. RLC 직렬회로에서 부족제동인 경우 감쇠진동의 고유 주파수 f는?

① 공진주파수보다 크다.

② 공진주파수보다 작다.

③ 공진주파수에 관계없이 일정하다.

④ 공진주파수와 같다.

70. 대칭 3상 전압이 a상 Va, b상 Vb=a2Va, Vc=aVa일 때 a상을 기준으로 한 대칭분 전압 중 정상분 V1[V]은 어떻게 표시되는가?

① 1/3Va	② Va

③ aVa	④ a2Va

71. Nyquist 경로에 포위되는 영역에 특성방정식의 근이 존재하지 않으면 제어계의 상태는?

① 안정	② 불안정

③ 진동	④ 발산

72. 개루프 전달함수 인 부궤환 제어계의 특성방정식은?

① s2+3s+2=0	② s2+4s+3=0

③ s2+4s+6=0	④ s2+5s+5=0

73. 인 1차 지연요소의 G[dB]는? (단, w=0.1[rad/sec]이다.)

① 약 3	② 약 -3

③ 약 5	④ 약 -5

74. 논리식 를 간략화한 식은?

① z	② xz

③ yz	④

75. 전달함수가 으로 표시되는 2차계에서 wn=1, ξ=1인 경우의 단위 임펄스 응답은?

① e-t	② te-t

③ 1-te-t	④ 1-e-t

76. 의 역변환은?

① 1-e-aT	② 1+e-aT

③ te-aT	④ teaT

77. 특성방정식  에서 감쇠진동을 하는 제동비  의 값은?

①	②

③	④

78. 그림과 같은 회로망은 어떤 보상기로 사용될 수 있는가? (단, 11C1인 경우로 한다.)

① 지연 보상기	② 진지상 보상기

③ 진상 보상기	④ 지상 보상기

79. 그림과 같은 피드백 회로의 전달함수는?

①	②

③	④

80. 온도, 유량, 압력 등 공정제어의 제어량으로 하는 제어는?

① 프로세스 제어	② 자동 조정

③ 서보기구	④ 정치제어

5과목전기설비기술기준 및 판단기준

81. 옥내에 시설하는 저압용 배선기구의 시설에 관한 설명 중 잘못된 것은?

① 옥내에 시설하는 저압용 배선기구의 충전 부분은 노출되지 않도록 시설한다.

② 옥내에 시설하는 저압용 비포장 퓨즈는 불연성으로 제작한 함 내부에 시설하여야 한다.

③ 욕실 등 인체가 물에 젖어있는 상태에서 물을 사용하는 장소에서는 인체강전 보호용 누전차단기가 부착된 콘센트를 시설하여야 한다.

④ 옥내에서 시설하는 저압용의 배선기구에 전선을 접속하는 경우에는 나사로 고정해서는 안된다.

82. 다음 중 특고압의 전선로로 시설하여서는 안되는 것은?

① 터널 안 전선로	② 지중 전선로

③ 물밑 전선로	④ 옥상 전선로

83. 저압 옥내배선의 사용전선으로 단면적이 1mm2 이상인 케이블을 사용한다면 어떤 종류의 케이블을 사용하여야 하는가?

① EV 케이블

② 미네럴인슈레이션 케이블

③ 캡타이어 케이블

④ BE 케이블

84. 사용전압이 400V 미만인 저압 가공전선은 케이블인 경우를 제외하고 절연전선인 경우 인장강도 2.3kN 이상의 것 또는 지름 몇 mm 이상의 경동선 이어야 하는가?

① 2.6	② 3.2

③ 4.0	④ 6.0

85. 3상 4선식 22.9kV 중성점 다중접지 전로의 절연내력 시험 전압은 최대사용전압의 몇 배의 전압인가?

① 0.64	② 0.72

③ 0.92	④ 1.25

86. 옥내의 네온방전등 공사에서 관등회로의 배선을 애자사용 공사에 의하여 시설할 때 그 기술기준으로 틀린 것은?

① 전선은 네온 전선일 것

② 전선의 지지점간의 거리는 1.5m 이하일 것

③ 전선 상호간의 간격은 6cm 이상일 것

④ 전선과 조영재 사이의 이격거리는 점검할 수 있는 은폐장소에서 6cm 이상일 것

87. 사용전압이 15kV 이하인 특고압 가공전선로의 중성선 다중접지 및 중성선 시설 시 각 접지선을 중성선으로부터 분리하였을 경우 매 1km마다 중성선과 대지사이의 합성 전기 저항값은 몇 Ω 이하이어야 하는가?

① 15	② 20

③ 25	④ 30

88. 가공직류 전차선의 궤조면상의 높이는 특별한 경우를 제외하고 일반적인 경우 몇 m 이상이어야 하는가?

① 4.4	② 4.8

③ 5.2	④ 5.8

89. 가공전선로의 지지물에 지선을 사용하여 안전율을 2.5로 한 경우 허용 인장하중은 최저 몇 kN 으로 하는가?

① 2.11	② 2.91

③ 4.31	④ 5.81

90. 버스덕트 공사에 의한 저압 옥내 배선의 방법으로 잘못된 것은?

① 덕트의 끝 부분은 막는다.

② 사용전압이 400V 미만인 경우 덕트에 제 3종 접지공사를 한다.

③ 사용전압이 400V 이상인 경우 덕트에 제 2종 접지 공사를한다.

④ 덕트를 조영재에 따라 붙이는 경우 덕트의 지지점간 거리는 3m 이하로 한다.

91. 사용전압 154kV의 특고압 가공전선로를 시가지에 시설하는 경우 지표상 몇 m 이상에 시설하여야 하는가?

① 7	② 8

③ 9.44	④ 11.44

92. 옥내에 시설하는 사용전압이 400V 미만인 이동전선은 고무코드 또는 0.6/1 kV EP 고무절연 클로르프렌 캡타이어 케이블로서 단면적은 몇 mm2 이상이어야 하는가?

① 0.5	② 0.75

③ 1.0	④ 1.5

93. 지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에 시설하는 경우 매설 깊이는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

① 1.0	② 1.2

③ 1.5	④ 2.0

94. 가공전선로에 사용하는 지지물의 강도 계산에 적용하는 풍압하중 중병종 풍압하중은 갑종 풍압 하중에 대한 얼마를 기초로 하여 계산한 것인가?

① 1/2	② 1/3

③ 2/3	④ 1/4

95. 과전류 차단기로 저압전로에 사용하는 정격전류 30A인 퓨즈를 수평으로 붙인 경우 정격전류의 2배의 전류를 통하였을 때 몇 분안에 용단되어야 하는가?

① 2	② 4

③ 6	④ 8

96. 380V 전로에 사용하는 전동기 금속제 외함의 접지 공사는?

① 제 1종 접지 공사

② 제 2종 접지 공사

③ 제 3종 접지 공사

④ 특별 제 3종 접지 공사

97. 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 가공 통신선이 철도를 횡단하는 경우에는 레일면상 몇 m 이상으로 설치하여야 하는가?

① 4.5	② 5.5

③ 6.5	④ 7.5

98. 전선의 단면적이 55mm2인 경동연선을 사용하고 지지물로 철탑을 사용하는 경우 제 3종 특고압 보안공사에 의하여 시설하는 철탑 경간의 한도는 몇 m인가?

① 300	② 400

③ 500	④ 600

99. 수소냉각식 발전기에서 수소의 순도가 몇 % 이하로 저하한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설하여야 하는가?

① 75	② 80

③ 85	④ 90

100. 특고압 전선로에 접속하는 배전용 변압기를 시설하는 경우이다. 변압기의 특고압측에는 일반적인 경우 개폐기와 또한 어떤 것을 시설하여야 하는가?

① 과전류 차단기	② 방전기

③ 계기용 변류기	④ 계기용 변압기

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	②	④	③	①	③	②	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	①	④	①	②	②	④	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	④	④	①	③	②	②	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	②	①	③	②	①	②	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	②	③	③	②	①	③	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	③	①	④	②	④	④	②	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	④	③	④	①	②	③	②	②	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	④	②	①	②	①	④	③	③	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	④	②	①	③	②	④	②	③	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	②	②	①	①	③	③	④	③	①