1과목전기자기학

전기기사                ▣ 2006년 05월 14일 필기 기출문제 ▣

1. 전계 E[V/m], 자계 H[A/m]의 전자계가 평면파를 이루고 자유 공간으로 전파 될 때, 단위 시간당 전력 밀도는 몇 [W/m2]인가?

① 1/2 EH	② 1/2 E2H

③ E2H	④ EH

2. 유도 기전력의 크기는 폐회로에 쇄교하는 자속의 시간적 변화율에 비례하는 정량적인 법칙은?

① 노이만의 법칙	② 가우스의 법칙

③ 암페어의 주회적분 법칙	④ 플레밍의 오른손 법칙

3. 다음 설명 중 잘못된 것은?

① 초전도계는 임계온도 이하에서 완전 반자성을 나타낸다.

② 자화의 세기는 단위 면적당의 자기 모멘트이다.

③ 상자성체에 자극 N극을 접근시키면 S극이 유도된다.

④ 니켈(Ni), 코발트(Co)등은 자성체에 속한다.

4. 어떤 환상 솔레노이드의 단면적이 S이고 자로의 길이가 ℓ, 투자율이 μ라고 한다. 이 철심에 균등하게 코일을 N회 감고 전류를 흘렸을 때 자기 인덕턴스에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 투자율 μ에 반비례한다.

② 권선수 N2에 비례한다.

③ 자로의 길이 ℓ에 비례한다.

④ 단면적 S에 반비례한다.

5. 길이 ℓ[m]인 동축 원통도체의 내외원통에 각각 +λ, -λ[C/m]의 전하가 분포되어 있다. 내외 원통 사이에 유전률 ε인 유전체가 채워져 있을 때, 전계의 세기는 몇 [V/m]인가? (단, V는 내외 원통간의 전위차, D는 전속밀도이고, a,b는 내외 원통의 반지름이며 원통 중심에서의 거리 r은 a＜γ＜b 인 경우이다.)

① 	②

③ 	④

6. 비유전률 εs= 2.2, 고유 저항 P = 1011 [Ω·m]인 유전체를 넣은 콘덴서의 용량이 20[㎌]이었다. 여기에 500[KV]의 전압을 가했을 때의 누설 전류는 몇 [A]인가?

① 4.2	② 5.1

③ 54.5	④ 61.0

7. 다음 중 압전 효과를 이용하지 않는 것은?

① 수정 발전기	② Crystal pick-up

③ 초음파 발생기	④ 자속계

8. 정전계에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 도체에 주어진 전하는 도체 표면에만 분포한다.

② 중공도체에 준 전하는 외부 표면에만 분포하고 내면에는 존재하지 않는다.

③ 단위전하에서 나오는 전기력선의 수는 1/εs개다.

④ 전기력선은 전하가 없는 곳에서는 서로 교차한다.

9. 와전류의 방향에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 일정하지 않다.

② 자력선의 방향과 동일하다.

③ 자계와 평행되는 면을 관통한다.

④ 자속에 수직되는 면을 회전한다.

10. 투자율이 다른 두 자성체가 평면으로 접하고 있는 경계면에서 전류 밀도가 0 일 때 성립하는 경계 조건은?

① μ2tnaθ1=μ1tnaθ2	② H1cosθ1=H2cosθ2

③ B1sinθ1=B2cosθ2	④ μ1tnaθ1=μ2tnaθ2

11. 공기 중에 10-3[μC] 과 2×10-3[μC]의 두 점전하가 1m 거리에 놓여졌을 때 이들이 갖는 전계 에너지는 몇 [J]인가?

① 18×10-3	② 18×10-9

③ 36×10-3	④ 36×10-9

12. 원통 좌표계에서 길이 d의 짧고 가는 도선에 일정전류 I를 흘릴 때, 벡터 전위 A를 구한 값은? (단, d≪R, 따라서 1/r ≈ 1/R 이라 가정한다.)

① 	②

③ 	④

13. 30[V/m]인 전계 내의 50[V]되는 점에서 1[C]의 전하를 전계 방향으로 70[cm] 이동한 경우, 그 점의 전위는 몇 [V]인가?

① 21	② 29

③ 54.5	④ 61.0

14. 자속밀도 30[Wb/m2]의 자계 내에 5[A]의 전류가 흐르고 있는 길이 1[m]의 직선 도체를 자계의 방향에 대해서 60도의 각으로 놓았을 때 이 도체에 작용하는 힘은 약 몇 [N]인가?

① 75	② 120

③ 130	④ 150

15. 그림과 같이 단심 연피케이블의 내외도체를 단절연할 경우 두 도체간의 절연내력을 최대로 하기 위한 조건으로 옳은 것은? (단, ε1, ε2 는 각각의 유전률이다.)

① ε1 = ε2 로 한다.	② ε1 ＞ ε2 로 한다.

③ ε2 ＞ ε1 으로 한다.	④ 유전율과는 관계없다.

16. 어떤 공간의 비유전률은 2 이고 전위 v (x,y) = 1/x + 2xy2 이라고 할 때 점 (1/2, 2)에서의 전하밀도 p는 약 몇 [pC/m3]인가?

① -20	② -40

③ -160	④ -320

17. 전자기파의 기본 성질이 아닌 것은?

① 횡파이며 속도는 매질에 따라 다르다.

② 반사, 굴절 현상이 있다.

③ 자계의 방향과 전계의 방향은 서로 수직이다.

④ 완전 도체 표면에서는 전부 흡수된다.

18. 그림과 같이 무한 평면 S 위에 일점 P 가 있다. S가 P 점에 대해서 이루는 입체각은 얼마인가?

① π	② 2π

③ 3π	④ 4π

19. Z축상에 놓여 있는 선전하 밀도 λ = 2πε[C/m] 인 균일한 선전하에 의한 점 (1,2,4)를 통과하는 전기력선의 방정식은 다음 중 어느 것인가?

① y = 0.5x	② y = x

③ y = 2x	④ y = 4x

20. 대지의 고유 저항이 p[Ω·m] 일 때 반지름 a[m]인 그림과 같은 반구 접지극의 접지 저항은 몇 [Ω]인가?

① p/4πa	② p/2πa

③ 2πp/a	④ 2πpa

2과목전력공학

21. 수력발전소에서 낙차를 취하기 위한 방식이 아닌것은?

① 댐식	② 수로식

③ 역조정지식	④ 유역 변경식

22. 변압기 보호용 비율차동계전기를 사용하여 △-Y 결선의 변압기를 보호하려고 한다. 이 때 변압기 1, 2 차측에 설치하는 변류기의 결선 방식은?

① △-△	② △-Y

③ Y-△	④ Y-Y

23. 그림과 같은 선로에서 A점의 차단기 용량은 몇 MVA가 적당한가?

① 50	② 100

③ 150	④ 200

24. 선로 고장발생시 타 보호기기와의 협조에 의해 고장 구간을 신속히 개방하는 자동구간 개폐기로서 고장 전류를 차단할 수 없어 차단 기능이 있는 후비보호장치와 직렬로 설치되어야 하는 배전용 개폐기는?

① 배전용 차단기	② 부하 개폐기

③ 컷아웃 스위치	④ 섹셔널라이저

25. 유효접지계통에서 피뢰기의 정격전압을 결정하는데 가장 중요한 요소는?

① 선로 애자련의 충격섬락전압

② 내부 이상전압 중 과동이상전압의 크기

③ 유도뢰의 전압의 크기

④ 1선지락고장시 건전상의 대지전위 즉, 지속성 이상 전압

26. 송전단 전압이 66[kV], 수전단 전압이 61[kV]인 송전선로에서 수전단의 부하를 끊은 경우 수전단 전압63[kV]라면 전압변동률은 몇 %인가?

① 2.55	② 2.90

③ 3.17	④ 3.28

27. 접지봉을 사용하여 희망하는 접지저항까지 줄일 수 없을 때 사용하는 것은?

① 차폐선	② 가공지선

③ 크로스본드선	④ 매설지선

28. 그림과 같은 T-S 선도를 갖는 열사이클은?

① 카르노 사이클	② 랭킨 사이클

③ 재생 사이클	④ 재열 사이클

29. 장거리 송전선로는 일반적으로 어떤 회로로 취급하여 회로를 해석하는가?

① 분산부하회로	② 집중정수회로

③ 분포정수회로	④ 특성임피던스회로

30. 전력계통을 연계시켜서 얻는 이득이 아닌 것은?

① 배후 전력이 커져서 단락용량이 작아진다.

② 부하의 부등성에서 오는 종합첨두부하가 저감된다.

③ 공급 예비력이 절감된다.

④ 공급 신뢰도가 향상된다.

31. 코로나 방지에 가장 효과적인 방법은?

① 선간거리를 증가시킨다.

② 선로의 이도를 작게 한다.

③ 선로의 높이를 가급적 낮춘다.

④ 전선의 외경을 크게 한다.

32. 송전선로에서 1선 지락시에 건전상의 전압 상승이 가장 적은 접지방식은?

① 비접지방식	② 직접접지방식

③ 저항접지방식	④ 소호리액터접지방식

33. 지상역률 0.6, 출력 480[kW]인 부하에 병렬로 용량400[kVA]의 전력용 콘덴서를 설치하면 합성역률은 어느정도로 개선되는가?

① 0.75	② 0.86

③ 0.89	④ 0.94

34. 환상선로의 단락보호에 사용하는 계전방식은?

① 비율차동계전방식	② 방향거리계전방식

③ 과전류계전방식	④ 선택접지계전방식

35. 저압 뱅킹(banking)방식에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 깜박임 현상이 심하게 나타난다.

② 저압 간선의 전압강하는 줄어지나 전력손실은 줄일 수 없다.

③ 캐스케이딩 현상의 염려가 있다.

④ 부하의 증가에 대한 융통성이 없다.

36. 취수구에 제수문을 설치하는 주된 목적은?

① 낙차를 높이기 위하여

② 홍수위를 낮추기 위하여

③ 모래를 배제하기 위하여

④ 유량을 조정하기 위하여

37. 다음 중 송전계통의 절연협조에 있어서 절연레벨을 가장 낮게 잡고 있는 기기는?

① 피뢰기	② 단로기

③ 변압기	④ 차단기

38. 현수애자에 대한 설명이 잘못된 것은?

① 애자를 연결하는 방법에 따라 클래비스형과 볼소켓형이 있다.

② 2~4층의 갓 모양의 자기편을 시멘트로 접착하고 그 자기를 주철제 베이스로 지지한다.

③ 애자의 연결 갯소를 가감함으로써 임의의 송전전압에 사용할 수 있다.

④ 큰 하중에 대하여는 2연 또는 3연으로 하여 사용할 수 있다.

39. 다음 모선의 종류가 아닌 것은?

① 단모선	② 2중모선

③ 3중모선	④ 환상모선

40. 옥내배선의 굵기를 설계하는 요령으로 가장 적당하게 설명한 것은?

① 부하의 위치와 전압강하를 고려하여 결정하여야 한다.

② 승강기 등의 부하와 동일 굵기로 사용할 수 있도록 하여야 한다.

③ 부하의 수용률과 허용전류를 고려하여 결정하여야 한다.

④ 전압강하, 허용전류, 기계적강도 등을 고려하여 결정하여야 한다.

3과목전기기기

41. 병렬운전 중의 3상 동기발전기에 무효순환전류가 흐르는 경우는?

① 여자의 변화	② 부하의 증가

③ 부하의 감소	④ 원동기 출력변화

42. 다음은 3상 유도전동기의 슬립이 S＜0인 경우를 설명한 것이다. 잘못된 것은?

① 동기속도 이상이다.

② 유도발전기로 사용된다.

③ 유도전동기 단독으로 동작이 가능하다.

④ 속도를 증가시키면 출력이 증가한다.

43. 단상 정류자 전동기의 일종인 단상 반발 전동기에 해당되는 것은?

① 시라게 전동기	② 아트킨손형 전동기

③ 단상 직권정류자전동기	④ 반발유도전동기

44. 변압기의 부하전류 및 전압이 일정하고, 주파수가 낮아졌을 때의 현상으로 옳은 것은?

① 철손 감소	② 철손 증가

③ 동손 감소	④ 동손 증가

45. 3상 유동전동기에서 동기 와트로 표시되는 것은?

① 토크	② 동기 각속도

③ 1차 입력	④ 동손 증가

46. 3300/210[V], 10[kVA]의 단상변압기가 있다. % 저항강하는 3%, % 리액턴스 강하는 4% 이다. 이 변압기가 무부하인 경우의 2차 단자전압은 약 몇 [V]인가? (단, 변압기는 지역률 80%일 때 정격출력을 낸다고 한다.)

① 168	② 216

③ 220	④ 228

47. 병렬운전 중의 A, B 두 동기발전기 중, A 발전기의 여자를 B 발전기보다 강하게 하면 A 발전기는?

① 90°진상전류가 흐른다.	② 90°지상전류가 흐른다.

③ 동기화 전류가 흐른다.	④ 부하 전류가 증가한다.

48. 3상 유도 전동기의 회전자 입력이 P2이고 슬립이 S 일 때 2차 동손을 나타내는 식은?

① (1-S)P2	② P2/S

③ (1-S)P2/s	④ SP2

49. 직류 발전기의 외부 특성곡선에서 나타내는 관계로 옳은 것은?

① 계자전류와 단자전압	② 계자전류와 부하전류

③ 부하전류와 유기기전력	④ 부하전류와 단자전압

50. 직류 전동기의 속도 제어법에서 정출력 제어에 속하는 것은?

① 계자 제어법	② 전기자 저항 제어법

③ 전압 제어법	④ 워드 레오나드 제어법

51. 3상 유도전동기에서 2차측 저항을 2배로 하면 그 최대 토크는 어떻게 되는가?

① 2배로 된다.	② 1/2로 줄어든다.

③  배가 된다.	④ 변하지 않는다.

52. 계자 권선이 전기자에 병렬로만 연결되 직류기는?

① 분권기	② 직권기

③ 복권기	④ 타여자기

53. 직류기의 전기자 권선을 중권(重卷)으로 하였을 때 다음 중 틀린 것은?

① 전기자 권선의 병렬 회로수는 극수와 같다.

② 브러시 수는 항상 2개이다.

③ 전압이 낮고, 비교적 전류가 큰 기기에 적합하다.

④ 균압선 접속을 할 필요가 있다.

54. 동기 발전기의 돌발 단락전류를 주로 제한하는 것은?

① 누설 리액턴스	② 동기 리액턴스

③ 권선저항	④ 역상 리액턴스

55. 3,300[V], 630[Hz]용 변압기의 와류손이 360[W]이다. 이 변압기를 2,750[V], 50[Hz]에서 사용할 때 이 변압기의 와류손은 약 몇 [W]가 되는가?

① 200	② 225

③ 250	④ 275

56. SCR에 관한 설명이다. 적당하지 않은 것은?

① 3단자 소자이다.

② 적은 게이트 신호로 대전력을 제어한다.

③ 직류 전압만을 제어한다.

④ 스위칭 소자이다.

57. 동기 발전기의 기전력의 파형을 정현파로 하기 위한 방법으로 틀린 것은?

① 매극 매상의 슬롯 수를 많게 한다.

② 단절권 및 분포권으로 한다.

③ 전기자 철심을 사(斜)슬롯으로 한다.

④ 공극의 길이를 작게 한다.

58. 전원전압이 200[V]이고, 부하가 20[Ω]인 단상 반파 정류회로의 부하전류는 약 몇 [A]인가?

① 125	② 4.5

③ 17	④ 8.2

59. 변압기의 단락시험과 관계가 없는 것은?

① 누설 리액턴스	② 전압 변동율

③ 임피던스 와트	④ 여자 어드미턴스

60. 직류전압을 직접 제어하는 것은?

① 초퍼형 인버터	② 3상 인버터

③ 단상 인버터	④ 브리지형 인버터

4과목회로이론 및 제어공학

61. 각 상의 임피던스가 R+jX[Ω]인 것을 Y결선으로 한 평형 3상 부하에 선간 전압 E[V]를 가하면 선전류는 몇[A]가 되는가?

① 	②

③ 	④

62. 2단자 임피던스 함수 Z(s)가  일 때의 영점은?

① 4, 5	② -4, -5

③ 3	④ -3

63. 분포정수회로에서 직렬 임피던스 Z, 병렬어드미턴스를 Y라 할 때, 선로의 특성임피던스 Zo는?

① ZY	②

③ 	④

64. 회로에서 V1(s)를 입력, V2(s)를 출력이라 할 때 전달함수가 1/s+1 이 되려면 c[㎌]의 값은?

① 10-6	② 10-3

③ 103	④ 106

65. 4단자 정수 A,B,C,D로 출력측을 개방시켰을 때 입력측에서 본 구동점 임피던스 Z11=V1/I1, I2 = 0를 표시한 것 중 옳은 것은?

① Z11=A/C	② Z11=B/D

③ Z11=A/B	④ Z11=B/C

66. R[Ω]의 저항 3개를 Y로 접속한 것을 전압 200[V]의 3상 교류 전원에 연결할 때 선전류가 10[A] 흐른다면, 이 3개의 저항을 △로 접속하고 동일 전원에 연결하면 선전류는 몇 [A]가 되는가?

① 30	② 25

③ 20	④

67. R=2[Ω], L=10[mH], C=4[㎌]의 직렬 공진회로의 Q는 얼마인가?

① 25	② 45

③ 65	④ 85

68. 권수가 2,000회이고, 저항이 12[Ω]인 솔레노이드에 전류 10[A]를 흘릴 때 자속이 6×10-2[Wb]가 발생하였다. 이 회로의 시정수는 몇 [sec]인가?

① 0.001	② 0.01

③ 0.1	④ 1

69. 저항 R, 커패시턴스 C의 병렬회로에서 전원주파수가 변할 때의 임피던스 궤적은?

① 제1상한내의 반직선	② 제2상한내의 반원

③ 제4상한내의 반원	④ 제4상한내의 반직선

70. 기본파의 30%인 제2고조파와 20%인 제5고조파를 포함하는 전압파의 왜형율은?

① 0.26	② 0.3

③ 0.36	④ 0.5

71. 특성방정식 s2+2ζωns+ω2n=0 에서 감쇠진동을 하는 제동비 ζ의 값에 해당되는 것은?

① ζ＞1	② ζ = 1

③ ζ = 0	④ 0＜ζ＜1

72. 다음 회로를 블록선도로 그린 것 중 옳은 것은?

①

②

③

④

73. 그림과 같은 블록선도에서 전달함수 C/R 는 얼마인가? (단, D = R)

① 6/7	② 8/7

③ 9/7	④ 11/7

74. 다음의 논리기호가 나타내는 논리식은?

① X=A+B	② X=(A+B)·B

③ X=A·B+A	④

75. 어떤 제어계에 단위 계단입력을 가하였더니 출력이 1-e-2t 나타났다. 이 계의 전달함수는?

① 1/s+2	② 2/s+2

③ 1/s(s+2)	④ 2/s(s+2)

76. 단위 계단함수 u(t)의 Z 변환을 나타내는 것은?

① F(Z) = 1/Z+1	② F(Z) = Z/Z-1

③ F(Z) = 1/Z-1	④ F(Z) = Z/Z+1

77. 단위 부퀘한 제어시스템의 개루프 전달함수 G(s)가 다음과 같이 주어져 있다. 이 때 다음 설명 중 틀린 것은?

① 이 시스템은 ζ=1.2 일 때 과제동 된 상태에 있게 된다.

② 이 폐루프 시스템의 특성방정식은 s2+2ζωns+ω2n=0 이다.

③ ζ값이 작게 될수록 제동이 많이 걸리게 된다.

④ ζ값이 음의 값이면 불안정하게 된다.

78. 시퀀스 y(k)의 z 변환을 Y(z)라고 할 때, 시퀀스 y(k+n)의 z변환으로 옳은 것은?

①

②

③

④

79. 제어 목적에 의한 분류에 해당되는 것은?

① 프로세서 제어	② 서보 기구

③ 자동 조정	④ 비율 제어

80.  에서 ω=10[rad/s]일 때의 이득 및 위상각은?

① 20dB, -180°	② 20dB, -90°

③ 40dB, -180°	④ 40dB, -90°

5과목전기설비기술기준 및 판단기준

81. 고·저압 혼촉시에 저압전로의 대지전압이 150V를 넘는 경우로서 1초를 넘고 2초 이내에 자동차단 장치가 되어 있는 고압전로의 1선 지락전류가 30A인 경우, 이에 결합된 변압기 저압측의 제2종 접지저항값은 몇[Ω] 이하로 유지하여야 하는가?

① 10	② 15

③ 20	④ 30

82. 시가지에 시설하는 통신선을 특별고압 가공전선로의 지지물에 시설하여서는 아니 되는 것은?

① 지름 3.6mm의 절연전선

② 첨가 통신용 제1종 케이블

③ 첨가 통신용 제2종 케이블

④ 광섬유 케이블

83. 다음 중 가연성 분진에 전기설비가 발화원이 되어 폭발할 우려가 있는 곳에 시공할 수 있는 저압 옥내 배선은?

① 버스덕트공사	② 라이팅덕트공사

③ 가요전선관공사	④ 금속관공사

84. 교류 전차선 전기철도로서 전차선로의 사용전압이 단상교류 몇 [V] 이하인 것의 전차선로는 전기철도의 전용 부지 내에 시설하고 또는 전차선은 가공방식에 의하여 시설하여야 하는가?

① 10,000	② 15,000

③ 20,000	④ 25,000

85. 사용전압이 35,000[V]를 넘고 100,000[V] 미만인 특별고압 가공 전선로의 지지물에 고압 또는 저압 가공 전선을 병가 할 수 있는 조건으로 틀린 것은?

① 특별고압 가공전선로는 제2종 특별고압 보안공사에 의한다.

② 특별고압 가공전선과 고압 또는 저압가공전선과의 이격거리는 0.8m 이상으로 한다.

③ 특별고압 가공전선은 케이블인 경우를 제외하고 단면적이 55mm2인 경동연선 또는 이와 동등 이상의 및 굵기의 연선을 사용한다.

④ 특별고압 가공전선의 지지물은 강판 조립주를 제외한 철주, 철근 콘크리트주 또는 철탑이어야 한다.

86. 전기 집진장치에서 변압기로부터 정류기에 이르는 케이블을 넣는 방호장치의 금속제 부분 및 케이블의 피복에 사용되는 금속체에는 원칙적으로 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?

① 제1종접지공사	② 제2종접지공사

③ 제3종접지공사	④ 특별제3종접지공사

87. 지중전선로를 직접 매설식에 의하여 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 없는 장소에 기준에 접합하게 시설할 경우 매설 깊이는 최소 몇 cm 이상이면 되는 가?

① 60	② 80

③ 100	④ 120

88. 시가지에서 저압 가공전선로를 도로에 따라 시설할 경우 지표상의 최저 높이는 몇m 이상이어야 하는가?

① 4.5	② 5

③ 5.5	④ 6

89. 제2종 접지공사에 사용하는 접지선을 사람이 접촉할 우려가 있는 곳에 시설하는 경우, 집지선의 어느 부분을 합성수지관 또는 이와 동등 이상의 절연효력 및 강도를 가지는 몰드로 덮어야 하는가?

① 지하 30cm로부터 지표상 2m까지

② 지하 50cm로부터 지표상 1.2m까지

③ 지하 60cm로부터 지표상 1.8m까지

④ 지하 75cm로부터 지표상 2m까지

90. 가공 전선로의 지지물에 하중이 가하여지는 경우에 그 하중을 받는 지지물의 기초의 안전율은 일반적인 경우 얼마 이상이어야 하는가?

① 1.2	② 1.5

③ 1.8	④ 2

91. 다음 중 대지로부터 절연을 하는 것이 기술상 곤란하여 절연을 하지 않아도 되는 것은?

① 항공장애등	② 전기로

③ 옥외조명등	④ 에어콘

92. 수소 냉각식의 발전기, 조상기는 발전기만 또는 조상기안의 수소의 순도가 몇% 이하로 저하한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설하여야 하는가?

① 70	② 75

③ 80	④ 85

93. 옥내에 시설하는 전동기에는 과부하 보호장치를 시설하여야 하는데, 단상전동기인 경우에 전원측 전로에 시설하는 과전류차단기의 정격전류가 몇 A 이하이면 과부하 보호장치를 시설하지 않아도 되는가?

① 10	② 15

③ 30	④ 50

94. 애자사용공사에 의한 저압 옥내 배선시 전선 상호간의 간격은 몇 cm 이상이어야 하는가?

① 2	② 4

③ 6	④ 8

95. 지중에 매설되어 있고 대지와의 전기 저항값이 몇[Ω] 이하의 값을 유지하고 있는 금속제 수도관로는 이를 각 종 접지공사의 접지극으로 사용할 수 있는가?

① 2	② 3

③ 5	④ 10

96. 가변형의 용접전극을 사용하는 아크용접장치의 용접변압기의 1차측 전로의 대지전압은 몇 V 이하이어야 하는가?

① 150	② 220

③ 300	④ 380

97. 가공전선로에 사용하는 지지물은 강관으로 지지물을 강관으로 구성되는 철탑으로 할 경우, 지지물의 강도계산에 적용하는 병종충압하중은 구성재의 수직투영면적 1m2에 대한 풍압의 몇 kgf를 기초로 하여 계산하는가? (단, 단주는 제외한다.)

① 45	② 64

③ 72	④ 110

98. 특별고압 가공전선로 중 지지물로 직선형의 철탑을 연속하여 10기 이상 사용하는 부분에는 몇 기 이하마다 내장 애자 장치가 되어 있는 철탑 또는 이와 동등 이상의 강도를 가지는 철탑1기를 시설하여야 하는가?

① 3	② 5

③ 8	④ 10

99. 특별고압 지중전선과 고압 지중전선이 서로 교차하며, 각 각의 지중전선을 견고한 난연성의 관에 넣어 시설하는 경우, 지중함내 이외의 곳에서 상호간의 이격거리는 몇 cm 이하로 시설하여도 되는가?

① 30	② 60

③ 100	④ 120

100. 변전소에 울타리·담 등을 시설할 때, 사용전압이 345kV 라면 울타리·담 등의 높이와 울타리·담 등으로부터 충전부분까지의 거리의 합계는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

① 6.48	② 8.16

③ 8.40	④ 8.28

:
:
:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	②	②	①	②	④	④	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	②	③	②	④	④	②	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	④	④	④	④	④	②	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	③	②	③	④	①	②	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	②	②	①	③	②	④	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	②	①	③	③	④	②	④	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	④	④	③	①	①	①	④	③	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	①	③	②	②	②	③	②	④	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	①	④	④	②	①	①	②	④	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	④	②	③	②	③	②	④	①	④