1과목전기자기학

전기기사                ▣ 2006년 08월 06일 필기 기출문제 ▣

1. 공기 중에서 1m 간격을 가진 두 개의 평행 도체 전류의 단위길이에 작용하는 힘은 몇 N인가?

① 2 × 10-7	② 4 × 10-7

③ 2π × 10-7	④ 4π × 10-7

2. 평행판 콘덴서의 극간 전압을 일정하게 하고 극판사이에 극판 간격의 2/3두께의 유리판 (εs=10)을 삽입 할 때 극간의 흡인력은 공기가 극간에 있을 때에 비하여 어떻게 되는가?

① 2.5배로 커진다.	② 1.5배로 커진다.

③ 0.6배로 작아진다.	④ 0.8배로 작아진다.

3. 와전류가 이용되고 있는 것은?

① 수중 음파 탐지기

② 레이더

③ 자기브레이크(magnetic brake)

④ 사이클로트론(cyclotron)

4. 전기력선에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

① 전기력선은 양전하에서 시작하여 음전하에서 끝난다.

② 전기력선은 전위가 낮은 점에서 높은 점으로 향한다.

③ 전기력선의 방향은 그 점의 전계의 방향과 반대이다.

④ 전계가 0이 아닌 곳에서 2개의 전기력선은 항상 교차한다.

5. 변위전류 또는 변위전류밀도에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 변위 전류밀도는 전속밀도의 시간적 변화율이다.

② 자유공간에서 변위전류가 만드는 것은 자계이다.

③ 변위전류는 주파수와 관계가 있다.

④ 시간적으로 변화하지 않는 계에서도 변위전류는 흐른다.

6. 유전률 ε1,ε2인 두 유전체 경계면에서 전계가 경계면에 수직일 때 경계면에 작용하는 힘은 몇 [N•□m]□인가?

①	②

③	④

7. 평면도체 표면에서 진공내 d[m]의 거리에 점전하 Q[C]이 있을 때, 이 전하를 무한원까지 운반하는 데 요하는 일은 몇 [J]인가?

①	②

③	④

8. 높은 주파수의 전자파가 전파될 때 일기가 좋은 날보다 비 오는 날 전자파의 감쇄가 심한 원인은?

① 도전률 관계임.	② 유전률 관계임.

③ 투자율 관계임.	④ 분극률 관계임.

9. 반지름 a[m]의 구 도체에 전하 Q[C]이 주어질때 구 도체표면에 작용하는 정전응력은 약 몇 [N/m2]인가?

①	②

③	④

10. 무한장의 직선 도체에 선전하 밀도 ρ[C/m]로 전하가 충전될 때 이 직선 도체에서 r[m]만큼 떨어진 점의 전위는?

① ρ이다.	② ρㆍr이다.

③ 0(Zero)이다.	④ 무한대(∞)이다.

11. 자계의 세기 H[AT/m], 자속밀도 B[Wb/m2], 투자율 μ[H/m]인 곳의 자계의 에너지 밀도는 몇 [J/m3]인가?

①	②

③	④

12. 그림들은 전자의 자기모멘트의 크기와 배열상태를 그 차이에 따라서 배열한 것이다. 강자성체에 속하는 것은?

①	②

③	④

13. 막대자석의 회전력을 나타내는 식으로 옳은 것은? (단, 막대자석의 자기모멘트 M[Wbㆍm]와 균등자계 H[A/m]와의 이루는 각 θ는 0°＜θ＜90° 라 한다.)

① M × H[Nㆍm/rad]	② H × M[Nㆍm/rad]

③ μ0H × M[Nㆍm/rad]	④ M × μ0H[Nㆍm/rad]

14. Maxwell의 전자기파 방정식이 아닌 것은?

①

②

③

④

15. 다음의 전위함수에서 라플라스 방정식을 만족하지 않은 것은?

①	②

③	④

16. 100[kW]의 전력이 안테나로부터 사방으로 균일하게 방사되어 나갈 때 안테나로부터 10km 떨어진 점에서의 전계의 세기를 실효값으로 나타내면 약 몇 V/m인가?

① 0.087	② 0.173

③ 0.346	④ 0.519

17. 정현파 자속의 주파수를 2배로 높이면 유기 기전력은 어떻게 되는가?

① 변하지 않는다.	② 2배로 증가한다.

③ 4배로 증가한다.	④ 1/2이 된다.

18. 그림과 같은 두 개의 동심구 도체가 있다. 구사이가 진공으로 되어 있을 때 동심구간의 정전용량은 몇 [F] 인가?

① 2πε0	② 4πε0

③ 8πε0	④ 12πε0

19. 단면적 4[cm2]의 철심에 6 × 10-4[Wb]의 자속을 통하게 하려면 2,800[AT/m]의 자계가 필요하다. 이 철심의 비투자율은 약 얼마인가?

① 346	② 375

③ 407	④ 427

20. 어떤 종류의 결정(結晶)을 가열하면 한면(面)에 정(正), 반대 면에 부(負)의 전기가 나타나 분극을 일으키며, 반대로 냉각하면 역(逆) 분극이 생긴다. 이 것을 무엇이라 하는가?

① 파이로(Pyro) 전기

② 볼타(Volta) 효과

③ 바아크 하우센(Barkharsen) 법칙

④ 압전기(Piezo-electric)의 역효과

2과목전력공학

21. 선로의 길이가 50km인 66kV 3상3선식 1회선 송전선의 1선당 대지정전용량은 0.0058μF/km이다. 여기에 시설할 소호리액터의 용량은 약 몇 kVA인가? (단, 소호리액터의 용량은 10%의 여유를 주도록 한다.)

① 386	② 435

③ 524	④ 712

22. 설비용량 600kW, 부등률 1.2, 수용률 60% 일때의 합성 최대 수용전력은 몇 kW인가?

① 240	② 300

③ 432	④ 833

23. 배전계통에서 전력용 콘덴서를 설치하는 목적으로 다음 중 가장 타당한 것은?

① 전력손실 감소

② 개폐기의 타단 능력 증대

③ 고장시 영상전류 감소

④ 변압기 손실 감소

24. 송전선로에서 단선 고장시 이상 전압이 가장 큰 접지 방식은?

① 비 접지방식	② 직접 접지방식

③ 저항 접지방식	④ 소호리액터 접지방식

25. 선로의 단위 길이당의 분포 인덕턴스를 L, 저항을 r, 정전용량을 C, 누설 콘덕턴스를 각각 g라 할 때 전파정수는 어떻게 표현되는가?

①

②

③

④

26. 3상3선식 가공 송전선로의 선간거리가 각각 D12, D23, D31일 때 등가선간거리는 어떻게 표현되는가?

①

②

③

④

27. 불평형 3상 전압율 Va, Vb, Vc라 하고 라 할 때 이다. 여기에서 Vx는 어떤 전압을 나타내는가?

① 정상전압	② 단락전압

③ 영상전압	④ 지락전압

28. 3상용 차단기의 용량은 그 차단기의 정격전압과 정격차단 전류와의 곱을 몇 배한 것인가?

①	②

③ √2	④ √3

29. 그림과 같은 전력계통에서 A점에 설치된 차단기의 단락 용량은 몇 MVA인가? (단, 각 기기의 %리액턴스는 발전기 G1, G2는 정격용량 15MVA 기준 각각 15%이고, 변압기는 정격용량 20MVA 기준 8%, 송전선은 정격용량 10MVA 기준 11%이며, 기타 다른 정수는 무시한다.)

① 20	② 30

③ 40	④ 50

30. MHD 발전에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 수차 직결 유도발전기에 의한 발전방식이다.

② 2종의 도체의 접점간에 온도차가 생겼을 때 기전력이 발생되는 발전방식이다.

③ 열음극으로부터 열전자 방출에 의한 발전방식이다.

④ 도전성유체와 자장의 상호작용에 의한 직접발전 방식이다.

31. 송전선로에서 가공지선을 설치하는 목적이 아닌것은?

① 뇌(雷)의 직격을 받을 경우 송전선 보호

② 유도에 의한 송전선의 고전위 방지

③ 통신선에 대한 차폐효과 증진

④ 철탑의 접지저항 경감

32. 망상(Network) 배전방식에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 부하 증가에 대한 융통성이 적다.

② 전압 변동이 대체로 크다.

③ 인축에 대한 감전사고가 적어서 농촌에 적합하다.

④ 환상식보다 무정전 공급의 신뢰도가 더 높다.

33. 전력계통의 안정도 향상대책으로 직렬 리액턴스를 작게 하기 위한 방법이 아닌 것은?

① 발전기의 리액턴스를 작게 한다.

② 변압기의 리액턴스를 작게 한다.

③ 복도체를 사용한다.

④ 계통을 연계한다.

34. 다음 중 켈빈(Kelvin)의 법칙이 적용되는 경우는?

① 전력 손실량을 축소시키고자 하는 경우

② 전압 강하를 감소시키고자 하는 경우

③ 부하 배분의 균형을 얻고자 하는 경우

④ 경제적인 전선의 굵기를 선정하고자 하는 경우

35. 가압수형 동력용 원자로에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 냉각재인 경수는 가압되지 않은 상태이므로 끓여서 높은 온도까지 올려야 한다.

② 노심에서 발생한 열은 가압된 경수에 의하여 열교환기에 운반된다.

③ 노심은 약 100[kg/cm2]정도의 압력에 견딜 수 있는 압력 용기 안에 들어 있다.

④ 가압수형 원자로는 BWR 이라고 한다.

36. 배전반에 접속되어 운전 중인 PT와 CT를 점검할 때의 조치사항으로 옳은 것은?

① CT는 단락시킨다.

② PT는 단락시킨다.

③ CT와 PT 모두를 단락시킨다.

④ CT와 PT 모두를 개방시킨다.

37. 송배전선로에서 전선의 장력을 2배로 하고 또 경간을 2배로하면 전선의 이도는 처음의 몇 배가 되는가?

① 1/4	② 1/2

③ 2	④ 4

38. 변압기의 내부 고장시 동작하는 것으로서 단락 고장의 검출 등에 사용되는 계전기는?

① 부족전압계전기	② 비율차동계전기

③ 재폐로계전기	④ 선택계전기

39. 화력발전소에서 재열기의 목적은?

① 공기를 가열한다.	② 급수를 가열한다.

③ 증기를 가열한다.	④ 석탄을 건조한다.

40. 한 대의 주상변압기에 역률(뒤짐) cosθ1, 유효전력 P[kW]□의 부하와 역률(뒤짐) cosθ2, 유효전력 P[kW]의 부하가 병렬로 접속되어 있을 때 주상변압기 2차측에서 본 부하의 종합 역률은 어떻게 되는가?

①

②

③

④

3과목전기기기

41. 동기발전기의 단자 부근에서 단락사고가 발생했다. 이 때 단락전류에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

① 서서히 증가해서 일정한 전류가 된다.

② 급격히 증가한 후 일정한 전류로 감소한다.

③ 서서히 감소해서 일정 전류가 된다.

④ 서서히 감소하다가 다시 일정 전류 이상으로 증가한다.

42. 인가전압과 여자가 일정한 동기전동기에서 전기자 저항과 동기 리액턴스가 같으면 최대출력을 내는 부하각은 몇 도 인가?

① 30°	② 45°

③ 60°	④ 90°

43. 변압기 보호 장치의 주된 목적으로 볼 수 없는 것은?

① 다른 부분으로의 사고 확산 방지

② 절연내력 저하 방지

③ 변압기 자체 사고의 최소화

④ 전압 불평형 개선

44. 변압기에서 발생하는 손실 중 1차측 전원에 접속되어 있으면 부하의 유무에 관계없이 발생하는 손실은?

① 동손	② 표유부하손

③ 철손	④ 부하손

45. 전기기기에서 절연의 종류 중 B종 절연물의 최고 허용온도는 몇 ℃인가?

① 90	② 105

③ 120	④ 130

46. 권선형 유도 전동기를 급격히 정지시키려 할 때 가장 적합한 방식은?

① 2차 저항법	② 역상제어법

③ 고정자 단상법	④ 불평형법

47. 4극, 회전수 1,800rpm인 직류 발전기가 있다. 축방향의 길이가 0.4m, 전기자 지름이 0.6m, 전기자 코일수가 24, 한 개의 코일 권수가 18, 공극의 평균 자속밀도가 0.1[Wb/m2]일 때 유기기전력은 약 몇 [V]인가? (단, 권선법은 단중 파권일 때이다.)(문제 오류로 전항 정답 처리된 문제입니다. 여기서는 가답안인 4번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

① 204	② 244

③ 407	④ 488

48. 2대의 변압기로 V 결선하여 3상 변압하는 경우 변압기 이용률은 약 몇 % 인가?

① 57.8	② 66.6

③ 86.6	④ 100

49. 4극, 60Hz의 3상 동기 발전기가 있다. 회전자의 주변속도를 200[m/s] 이하로 하려면 회전자의 최대지름을 약 몇 [m]로 하여야 하는가?

① 1.5	② 1.8

③ 2.1	④ 2.8

50. 회전변류기의 직류측 전압을 조정하는 방법이 아닌 것은?

① 직렬 리액턴스에 의한 방법

② 부하시 전압 조정 변압기를 사용하는 방법

③ 동기 승압기를 사용하는 방법

④ 여자전류를 조정하는 방법

51. 그림과 같은 변압기에서 1차 전류는 몇 A 인가?

① 0.8	② 8

③ 10	④ 20

52. 반도체 다이리스터에 의한 속도제어에서 제어가 되지 않는 것은?

① 토크	② 전압

③ 위상	④ 주파수

53. 상전압 200V인 3상 반파정류회로에 SCR을 사용하여 위상제어를 할 때 제어각이 60°이면 직류 출력 전압은 약 몇 V 인가?

① 117	② 187

③ 216	④ 234

54. 다음 중 직류 발전기의 계자철심에 잔류자기가 없어도 발전을 할 수 있는 발전기는?

① 타여자 발전기	② 분권 발전기

③ 직권 발전기	④ 복권 발전기

55. 100kW 4극, 3300V, 주파수 60Hz의 3상 유도전동기의 효율이 92%, 역률이 90%일 때 입력은 약 몇 kVA인가?

① 42.8	② 220.8

③ 21.1	④ 120.8

56. 100[V], 10[kW], 1,000[rpm]의 분권 전동기를 부하전류 102A의 정격 속도로 운전하고 있다. 지금 전기자에 직렬로 저항 0.4Ω을 접속하고, 전과 동일한 토크로 운전하면 약 몇 rpm으로 회전하겠는가? (단, 전기자 및 분권 계자회로의 저항은 각 각 0.05Ω과 50Ω이다.)

① 560	② 570

③ 580	④ 590

57. 8극과 4극 2개 유도전동기를 직렬 종속법으로 속도 제어를 할 때 전원 주파수가 60Hz인 경우 무부하 속도는 몇 [rpm]인가?

① 600	② 900

③ 1,200	④ 1,800

58. 동기 발전기에서 유기 기전력과 전기자 전류가 동상인 경우의 전기자 반작용은?

① 교차자화작용	② 증자작용

③ 감자작용	④ 직축반작용

59. 직류전동기 중 전기철도에 가장 적합한 전동기는?

① 분권식 전동기	② 직권식 전동기

③ 복권식 전동기	④ 자여자 분권 전동기

60. 무부하의 경우 분권 전동기의 설명 중 가장 옳은 것은?

① 공급전압의 극성을 반대로 하면 회전방향이 바뀐다.

② 공급전압을 증가시켜도 회전속도는 별로 변하지 않는다.

③ 분권 계자권선의 계자 조정기의 저항을 감소시키면 회전속도는 증가한다.

④ 발전제동을 하는 경우에 분권 계자권선의 접속을 반대로 접속한다.

4과목회로이론 및 제어공학

61. 10mH의 두 자기인덕턴스가 있다. 결합계수를 0.1로부터 0.9까지 변화시킬 수 있다면 이것을 접속시켜 얻을 수 있는 합성 인덕턴스의 최대값과 최소값의 비는 얼마인가?

① 9:1	② 13:1

③ 16:1	④ 19:1

62. 그림과 같은 T형 4단자 회로망의 임피던스 파라미터 Z11은?

① Zb+Zc	② Za+Zc

③ Za+Zb	④ Zb

63. 한 상의 임피던스가 6+j8 Ω 인 △부하에 대칭선간전압 200V를 인가할 때 3상 전력은 몇 W인가?

① 2,400	② 3,600

③ 7,200	④ 10,800

64. 그림과 같은 회로에서 처음에 스위치 S 가 닫힌 상태에서 회로에 정상전류가 흐르고 있었다. t=0에서 스위치 S를 연다면 회로의 전류는?

① 2+3e-5t	② 2+3e-2t

③ 4+2e-2t	④ 4+2e-5t

65. 어떤 송전선로가 무손실 선로일 때 감쇄정수는 얼마인가?

①	②

③ 0	④

66. 3상 불평형 전압에서 역상전압 50V,정상전압 250V 및 영상전압 20V이면, 전압 불평형률은 몇 %인가?

① 10	② 15

③ 20	④ 25

67. 함수 을 라플라스 역변환하면 f(t)는 어떻게 되는가?

① 3e-2t	② 3e2t

③ 3te2t	④ 3te-2t

68. 그림과 같은 회로의 전달함수는?

①

②

③

④

69. 3[μF]인 커패시턴스를 50Ω의 용량 리액턴스로 사용하면 주파수는 약 몇 [Hz]인가?

① 1.06 × 103	② 2.06 × 103

③ 3.06 × 103	④ 4.06 × 103

70. 비정현파 전압이 V = √2 100sin ωt + √2 30 sin 3ωt[V]일 때 실효치는 약 몇 V인가 ?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

① 13.4	② 38.6

③ 115.7	④ 180.3

71. 그림과 같은 요소는 제어계의 어떤 요소인가?

① 적분요소	② 미분요소

③ 1차 지연요소	④ 1차 지연 미분요소

72. 폐루프 전달함수 G(s)가 인때 근궤적의 허수축과의 교점이 64이면 이득 여유는 약 몇 dB인가?

① 6	② 12

③ 18	④ 24

73. 논리식  을 간단히 하면 ?

① x・y	②

③	④ x+y

74. 다음 그림 중 ①에 알맞은 신호는?

① 기준입력	② 동작신호

③ 조작량	④ 제어량

75. 다음의 설명 중 틀린 것은?

① 상태공간 해석법은 비선형・시변 시스템에 대해서도 사용 가능하다.

② 상태 방정식은 입력과 상태변수의 관계로 표현된다.

③ 상태변수는 시스템의 과거, 현재 그리고 미래 조건을 나타내는 척도로 이용된다.

④ 상태 방전식의 형태가 다르게 표현되면 시간응답 또는 주파수 응답이 변한다.

76. 의 나이퀴스트 선도는?

①	②

③	④

77. 그림과 같은 제어계가 안정하기 위한 K의 범위는?

① K＜-2	② K＞6

③ 0＜K＜6	④ K＞6, K＜0

78. 단위 부궤환 시스템에서 개루프 전달 함수 G(s)가 다음과 같을 때 k=3 이면 무슨 제동인가?

① 무제동	② 임계제동

③ 과제동	④ 부족제동

79. 벡터 궤적의 임계점(-1,j0)에 대응하는 보드 선도상의 점은 이득이 A[dB], 위상이 B 되는 점이다. A,B에 알맞은 것은?

① A=0[dB], B=-180°	② A=0[dB], B=0°

③ A=1[dB], B=0°	④ A=1[dB], B=180°

80. 다음 동작 중 속응도와 정상 편차에서 최적 제어가 되는 것은?

① PI동작	② P동작

③ PD동작	④ PID동작

5과목전기설비기술기준 및 판단기준

81. 폭발성 또는 연소성의 가스가 침입할 우려가 있는 곳에 시설하는 지중전선로의 지중함은 그 크기가 최소 몇 m3이상인 경우에는 통풍 장치 기타 가스를 방사시키기 위한 적당한 장치를 시설하여야 하는가?

① 1	② 3

③ 5	④ 10

82. 옥내에 시설하는 고압용 이동전선으로 사용 가능한 것은?

① 2.6mm 연동선

② 비닐 캡타이어 케이블

③ 고압용 제3종 클로로프렌 캡타이어 케이블

④ 600볼트 고무절연전선

83. “제2차 접근상태”라 함은 가공 전선이 다른 시설물과 접근하는 경우에 그 가공전선이 다른 시설물의 위쪽 또는 옆쪽에서 수평거리로 몇 m미만인 곳에 시설되는 상태를 말하는가?

① 2	② 3

③ 4	④ 5

84. 사용전압이 몇 V를 넘는 특별고압 가공전선과 가공 약전류 전선 등은 동일 지지물에 시설하여서는 아니 되는가?

① 6,600	② 22,900

③ 30,000	④ 35,000

85. 수용장소의 인입구 부근에서 대지간의 전기 저항값이 3Ω 이하를 유지하는 건물의 철골이 있는 경우에는 이것을 접지극으로 사용하여 제 몇 종 접지공사를 한 저압전선로의 접지측 전선에 추가로 인입구 부근에서 접지공사를 할 수 있는 가?

① 제1종 접지공사	② 제2종 접지공사

③ 제3종 접지공사	④ 특별 제3종 접지공사

86. 전로에 시설하는 기계기구의 철대 및 금속제 외함에는 접지공사를 하여야 하난 그렇지 않은 경우가 있다. 접지공사를 하지 않아도 되는 경우에 해당되는 것은?

① 철대 또는 외함의 주위에 적당한 절연대를 설치하는 경우

② 사용전압이 직류 300V인 기계기구를 습한 곳에 시설하는 경우

③ 교류 대지전압이 300V인 기계기구를 건조한 곳에 시설하는 경우

④ 저압용의 기계기구를 사용하는 전로에 지기가 생겼을 때 그 전로를 자동적으로 차단하는 장치가 없는 경우

87. 특별고압 옥상 전선로는 원칙적으로 시설하여서는 아니된다. 다만, 사용전압이 몇 V 미만인 경우로서 특별한 이유에 의하여 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니한가?

① 23,000	② 66,000

③ 100,000	④ 170,000

88. 폭연성 분진 또는 화약류의 분말이 전기설비가 발화원이 되어 폭발할 우려가 있는 곳에 시설하는 저압 옥내 전기설비의 배선공사를 할 수 있는 것은?

① 애자사용공사	② 캡타이어 케이블공사

③ 합성수지관공사	④ 금속관공사

89. 사용전압이 400V 미만인 쇼윈도 또는 쇼케이스 안의 배선공사에 캡타이어 케이블을 사용하여 직접 조영재에 접촉하여 시설하는 경우, 전선의 붙임점 간의 거리는 최대 몇 [m] 이하로 하는 가?

① 0.3	② 0.5

③ 0.8	④ 1

90. 고압 가공전선 상호간이 접근 또는 교차하여 시설되는 경우, 고압 가공전선 상호간의 이격거리는 몇 cm 이상이어야 하는가? (단, 고압 가공전선은 모두 케이블이 아니라고 한다.)

① 50	② 60

③ 70	④ 80

91. 길이가 몇 [km] 이상의 고압 가공 전선로에는 보안상 특히 필요한 경우에 가공 전선로의 적당한 곳에서 통화할 수 있도록 휴대용 또는 이동용의 전력보안 통신용 전화설비를 시설하여야 하는가?

① 2	② 5

③ 10	④ 20

92. 용량 몇 [kVA] 이상의 조상기에는 그 내부에 공이 생긴 경우에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치를 하여야 하는가?

① 5,000	② 10,000

③ 15,000	④ 20,000

93. 목장에서 가축의 탈출을 방지하기 위하여 전기 울타리를 시설하는 경우의 전선으로 경동선을 사용할 경우 그 최소 굵기는 지름 몇 [mm]인가?

① 1	② 1.2

③ 1.6	④ 2

94. 금속제 지중관로에 대하여 전식작용에 의한 장해를 줄 우려가 있는 경우에 배류시설에 선택배류기를 사용하였다. 이때 선택배류기를 보호할 목적으로 어떤 것을 시설하여야 하는가?

① 과전류차단기	② 과전압계전기

③ 유입개폐기	④ 피뢰기

95. 교통신호등 회로의 사용전압은 몇 [V]이하이어야 하는가?

① 60	② 110

③ 220	④ 300

96. 과전류차단기로 시설하는 퓨즈 중 고압전로에 사용하는 비포장 퓨즈의 특성에 해당되는 것은?

① 정격전류의 1.25배의 전류에 견디고, 2배의 전류로 120분 안에 용단되는 것이어야 한다.

② 정격전류의 1.1배의 전류에 견디고, 2배의 전류로 120분 안에 용단되는 것이어야 한다.

③ 정격전류의 1.25배의 전류에 견디고, 2배의 전류로 2분 안에 용단되는 것이어야 한다.

④ 정격전류의 1.1배의 전류에 견디고, 2배의 전류로 2분 안에 용단되는 것이어야 한다.

97. 특별고압 가공전선로에 사용하는 가공지선에는 지름 몇 [mm]의 나경동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 나선을 사용하여야 하는 가?

① 2.6	② 3.5

③ 4	④ 5

98. 가공 전선로의 지지물에 시설하는 지선의 설치기준으로 옳은 것은?

① 지선의 안전율은 1.2 이상일 것

② 지선으로 연선을 사용할 경우에는 소선 3가닥 이상의 연선일 것

③ 소선은 지름 1.2mm 이상인 금속선일 것

④ 허용인장하중의 최저는 220kg으로 할 것

99. 지중 전선로의 전선으로 사용되는 것은?

① 절연전선	② 케이블

③ 다심형전선	④ 나전선

100. 발전기, 변압기, 조상기, 계기용변성기, 모선 또는 이를 지지하는 애자는 어느 전류에 의하여 생기는 기계적 충격에 견디는 것이어야 하는가?

① 순시전류	② 부하전류

③ 충전전류	④ 단락전류

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	③	①	④	④	④	①	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	①	①	②	②	②	③	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	①	④	③	②	①	④	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	④	④	②	①	③	②	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	④	③	④	②	④	③	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	①	①	④	③	①	①	②	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	③	①	③	③	④	②	①	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	③	②	③	④	④	③	③	①	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	③	②	④	②	①	④	④	④	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	③	④	①	④	③	④	②	②	④