1과목전기자기학

전기기사                ▣ 2007년 03월 04일 필기 기출문제 ▣

1. 자유공간에서 변위 전류는 무엇에 의해서 발생하는가?

① 전압에 의해서	② 자계에 의해서

③ 전속밀도에 의해서	④ 자속밀도에 의해서

2. 맥스웰의 전자방정식 중 패러데이 법칙에서 유도된 식은? (단, D전속밀도, ρv공간 전하밀도, B자속밀도, E전계의 전위, J전류밀도, H자계의 세기)

①	②

③	④

3. 진공 중의 도체계에서 유도계수와 용량계수의 성질 중 옳지 않은 것은?

① 용량계수는 항상 0보다 크다.

② q11≧0-(q21＋q31＋q41＋···＋qn1)

③ qrs=qsr이다.

④ 유도계수와 용량계수는 항상 0보다 크다.

4. 전기력선의 성질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 전계가 0이 아닌 곳에서는 2개의 전기력선은 교차하는 일이 없다.

② 전기력선은 도체내부에 존재한다.

③ 전하가 없는 곳에서는 전기력선의 발생, 소멸이 없다.

④ 전기력선은 그 자신만으로 폐곡선을 만들지 않는다.

5. 전위 V가 단지 x만의 함수이며 x=0에서 V=0이고, x=d일 때 V=V0이니 경계조건을 갖는다고 한다. 라플라스 방정식에 의한 V의 해는?

①	②

③	④

6. 진공 중에 있는 반지름 a[m]인 도체구의 정전용량 [F]은?

① 4πε0a	② V0d

③ ε0a	④ a

7. 다음 중 자기회로의 자기저항에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 자기회로의 단면적에 비례한다.

② 투자율에 반비례한다.

③ 자기회로의 길이에 반비례한다.

④ 단면적에 반비례하고 길이의 제곱에 비례한다.

8. N회 감긴 환상코일의 단면적이 S[m2]이고 평균 길이가 I[m]이다. 이 코일의 권수를 반으로 줄이고 인덕턴스를 일정하게 하려고 할 때, 다음 중 옳은 것은?

① 단면적을 2배로 한다.

② 길이를 1/4로 한다.

③ 전류의 세기를 4배로 한다.

④ 비투자율을 2배로 한다.

9. 그림과 같이 직류전원에서 부하에 공급하는 전류는 50[A]이고 전원전압은 480[V]이다. 도선이 10[㎝] 간격으로 평행하게 배선되어 있다면 1[m] 당 두 도선 사이에 작용하는 힘은 몇 [N]이며, 어떻게 작용하는가?

① 5×10-3, 흡인력	② 5×10-3, 반발력

③ 5×10-2, 흡인력	④ 5×10-2, 반발력

10. 최대 전계 Em=6[V/m]인 평면전자파가 수중을 전파할 때 자계의 최대치는 약 몇 [AT/m]인가? (단, 물의 비유전율 εs=80, 비투자율 μs=1이다.)

① 0.071	② 0.142

③ 0.284	④ 0.426

11. 유전체의 분극도 표현으로 옳지 않은 것은? (단, P분극의 세기, D전속밀도, E전계의 세기, ε유전율, ε0진공의 유전율, εr비유전율이다.)

①	②

③	④

12. 그림과 같은 수평한 연철봉 위에 절연된 동선을 감아 이것에 저항, 전류, 스위치를 접속하여 연철봉의 한 끝에는 알루미늄 링을 축과 일치시켜 움직일 수 있도록 가느다란 실로 매달아 정지시켰을 때 다음 설명 중 옳은 것은?

① 전류를 계속하여 흘리고 있을 때 알루미늄 링은 왼쪽으로 움직인다.

② 스위치 S를 닫아 전류를 흘리고 있다가 스위치 S를 개방하는 순간 알루미늄 링은 좌우로 진동한다.

③ 스위치 S를 닫는 순간 알루미늄 링은 오른쪽으로 움직인다.

④ 전류를 흘리고 있다가 스위치 S를 개방하는 순간 알루미늄 링은 오른쪽으로 움직인다.

13. 점전하 Q1, Q2 사이에 작용하는 쿨롱의 힘이 F일 때, 이 부근에 점전하 Q3를 놓을 경우 Q1과 Q2 사이의 쿨롱의 힘은 F'이다. F'와 F의 관계로 옳은 것은?

① F＞F'이다.	② F＜F'이다.

③ F=F'이다.	④ Q3의 크기에 따라 다르다.

14. 벡터 A=i-j＋3k, B=i＋ak일 때 벡터 A와 벡터 B가 수직이 되기 위한 a의 값은? (단, i, j, k는 x, y, z 방향의 기본벡터이다.)

① -2	② -(1/3)

③ 0	④ 1/2

15. 다음 유전체 중 비유전율이 가장 작은 것은?

① 고무	② 유리

③ 운모	④ 물

16. 전계 E[V/m] 및 자계 H[AT/m]인 전자파가 자유공간 중을 빛의 속도로 전파될 때 단위시간에 단위면적을 지나는 에너지는 몇 [W/m2]인가? (단, C는 빛의 속도를 나타낸다.)

① EH	② EH2

③ E2H	④ 1/2(CE2H2)

17. 유전체 A, B의 접합하여 전하가 없을 때, 각 유전체 중 전계의 방향이 그림과 같고 EA=100[V/m]이면, EB는 몇 [V/m]인가?

① 100/3	② 100/√3

③ 300	④ 100√3

18. 1[μA]의 전류가 흐르고 있을 때, 1초 동안 통과하는 전자수는 약 몇 개인가? (단, 전자 1개의 전하는 1.602×10-19[C]이다.)

① 6.24×1010	② 6.24×1011

③ 6.24×1012	④ 6.24×1013

19. 그림과 같이 평등자장 및 두 평행 도선이 놓여 있을 때 두 평행 도선상을 한 도선봉이 V[m/s]의 일정한 속도로 이동한다면 부하 R [Ω]에서 줄열로 소비되는 전력 [W]은 어떻게 표시되는가? (단, 도선봉과 두 평행 도선은 완전도체로 저항이 없는 것으로 한다.)

①	②

③	④

20. 유전체 역률 (tanδ)과 무관한 것은?

① 주파수	② 정전용량

③ 인가전압	④ 누설저항

2과목전력공학

21. 전선의 표피효과에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 전선이 굵을수록, 주파수가 낮을수록 커진다.

② 전선이 굵을수록, 주파수가 높을수록 커진다.

③ 전선이 가늘수록, 주파수가 낮을수록 커진다.

④ 전선이 가늘수록, 주파수가 높을수록 커진다.

22. 유량의 크기를 구분할 때 갈수량이란?

① 하천의 수위 중에서 1년을 통하여 355일간 이보다 내려가지 않는 수위 때의 물의 량

② 하천의 수위 중에서 1년을 통하여 275일간 이보다 내려가지 않는 수위 때의 물의 량

③ 하천의 수위 중에서 1년을 통하여 185일간 이보다 내려가지 않는 수위 때의 물의 량

④ 하천의 수위 중에서 1년을 통하여 95일간 이보다 내려가지 않는 수위 때의 물의 량

23. 화력발전소에서 재열기의 목적은?

① 급수 예열	② 석탄 건조

③ 공기 예열	④ 증기 가열

24. 송전계통의 안정도 향상 대책이 아닌 것은?

① 계통의 직렬 리액턴스를 증가시킨다.

② 전압 변동을 적게 한다.

③ 고장시간, 고장전류를 적게 한다.

④ 계통분리방식을 적용한다.

25. 그림과 같은 회로의 영상, 정상, 역상임피던스 Z0, Z1, Z2는?

① Z0=3z＋Zn, Z1=3Z, Z2=Z	② Z0=3Zn, Z1=Z, Z2=3Z

③ Z0=Z＋Zn, Z1=Z2=Z＋3Zn	④ Z0=Z＋3Zn, Z1=Z2=Z

26. 반지름 0.6[㎝]인 경동선을 사용하는 3상 1회선 송전선에서 선간거리를 2[m]로 정삼각형 배치할 경우, 각 선의 인덕턴스는 약 몇 [mH/km]인가?

① 0.81	② 1.21

③ 1.51	④ 1.81

27. 다음 ( ① ), ( ② ), ( ③ ) 에 알맞은 것은?

① ① 원자핵융합, ② 융합, ③ 결합

② ① 핵결합, ② 반응, ③ 융합

③ ① 핵융합, ② 융합, ③ 핵반응

④ ① 핵반응, ② 반응, ③ 결합

28. 원자로의 감속재가 구비하여야 할 사항으로 적합하지 않은 것은?

① 중성자의 흡수 단면적이 적을 것

② 원자량이 큰 원소일 것

③ 중성자와의 충돌 확률이 높을 것

④ 감속비가 클 것

29. 송전선로에 매설지선을 설치하는 주된 목적은?

① 직격뢰로부터 송전선을 차폐보호하기 위하여

② 철탑 기초의 강도를 보강하기 위하여

③ 현수애자 1연의 전압분당을 균일화하기 위하여

④ 철탑으로부터 송전선로로의 역섬락을 방지하기 위하여

30. 다음 중 배전 선로의 손실을 경감하기 위한 대책으로 적절하지 않는 것은?

① 전력용 콘덴서 설치	② 배전 전압의 승압

③ 전류 밀도의 감소와 평형	④ 누전 차단기 설치

31. 경간 200[m], 전선의 자체무게 2[kg/m], 인장하중 5000[kg], 안전율 2인 경우, 전선의 이도(dip)는 몇 [m]인가?

① 2	② 4

③ 6	④ 8

32. 150kVA 단상변압기 3대를 △-△결선으로 사용하다가 1대의 고장으로 V-V 결선하여 사용하면 약 몇 kVA 부하까지 걸 수 있겠는가?

① 200	② 220

③ 240	④ 260

33. 전원이 양단에 있는 환상선로의 단락보호에 사용되는 계전기는?

① 방향거리계전기	② 부족전압계전기

③ 선택접지계전기	④ 부족전류계전기

34. 소호리액터접지의 합조도가 정(＋)인 경우에는 어느 것과 관련이 있는가?

① 공진	② 과보상

③ 접지저항	④ 아크전압

35. 60[Hz], 154[kV], 길이 100[km]인 3상 송전선로에서 대지정전용량 Cs=0.005[μF/Km], 전선 간의 상호정전용량 Cm=0.0014[μF/km]일 때 1선에 흐르는 충전전류는 약 몇 A인가?

① 17.8	② 30.8

③ 34.4	④ 53.4

36. 이상 전압에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 송전선로의 개폐 조작에 따른 과도현상 때문에 발생하는 이상 전압을 개폐 서지라 부른다.

② 충격파를 서지라 부르기도 하며 극히 짧은 시간에 파고값에 도달하고 극히 짧은 시간에 소멸한다.

③ 일반적으로 선로에 차단기를 투입할 때가 개방할 때 보다 더 높은 이상 전압을 발생한다.

④ 충격파는 보통 파고값과 파두 길이와 파미 길이로 나타낸다.

37. 평균유효낙차 48[m]의 저수지식 발전소에서 1000[m3]의 저수량은 약 몇[kWh]의 전력량에 해당하는가? (단, 수차 및 발전기의 종합효율은 85%라고 한다.)

① 111	② 122

③ 133	④ 144

38. 송전거리, 전력, 손실률 및 역률이 일정하다면 전선의 굵기는?

① 전류에 비례한다.

② 전압의 제곱에 비례한다.

③ 전류에 반비례 한다.

④ 전압의 제곱에 반비례한다.

39. 변전소에서 비접지 선로의 접지보호용으로 사용되는 계전기에서 영상전류를 공급하는 것은?

① CT	② GPT

③ ZCT	④ PT

40. 수력발전소에서 조속기의 작동을 민감하게 하면, 수압상승률 α와 속도상승률 β는 어떻게 변화하는가?

① α는 감소하고, β는 증가한다.

② α는 증가하고, β는 감소한다.

③ α, β 모두 증가한다.

④ α, β 모두 감소한다.

3과목전기기기

41. 50[Hz], 슬립 0.2인 경우의 회전자 속도가 600[rpm]일 때 유도전동기의 극수는 몇 극인가?

① 6	② 8

③ 12	④ 16

42. 브러시레스 DC 서보 모터의 특징으로 틀린 것은?

① 단위 전류당 발생 토크가 크고 역기전력에 의해 불필요한 에너지를 귀환하므로 효율이 좋다.

② 토크 맥동이 작고, 안정된 제어가 용이하다.

③ 기계적 시간상수가 크고 응답이 느리다.

④ 기계적 접점이 없고 신뢰성이 높다.

43. 4극, 60[Hz]의 유도전동기가 슬립 5%로 전부하 운전하고 있을 때, 2차 권선의 손실이 94.25[W]라고 하면 토크는 약 몇 [N·m]인가?

① 1.02	② 2.04

③ 10	④ 20

44. 3상 전원을 이용하여 2상전압을 얻고자 할 때 사용하는 결선 방법은?

① Scott 결선	② Fork 결선

③ 환상 결선	④ 2중 3각 결선

45. 임피던스 전압강하가 5[%]인 변압기가 운전 중 단락되었을 때 단락전류는 정격전류의 몇 배가 되는가?

① 2	② 5

③ 10	④ 20

46. 4극 중권 직류전동기의 전기자 도체수가 160, 1극당 자극수 0.01[Wb], 전기자 전류가 100[A]라면 발생토크는 약 몇[N·m]인가?

① 12.8	② 25.5

③ 38.4	④ 43.2

47. 변압기의 전압 변동률에 대한 설명 중 잘못된 것은?

① 일반적으로 부하변동에 대하여 2차 단자전압의 변동이 작을수록 좋다.

② 전부하시와 무부하시의 2차 단자전압이 서로 다른 정도를 표시하는 것이다.

③ 전압 변동률은 전등의 광도, 수명, 전동기의 출력 등에 영향을 미치는 중요한 성질이다.

④ 인가전압이 일정한 상태에서 무부하 2차 단자 전압에 반비례 한다.

48. 전압 변동률이 작은 동기발전기의 특성으로 옳은 것은?

① 동기 리액턴스가 크다.	② 전기자 반작용이 크다.

③ 속도 변동률이 크다.	④ 단락비가 크다.

49. 다음 중 서보모터가 갖추어야 할 조건이 아닌 것은?

① 기동토크가 클 것

② 토크 - 속도곡선이 수하특성을 가질 것

③ 회전자를 굵고 짧게 할 것

④ 전압이 0이 되었을 때 신속하게 정지할 것

50. 3상 직권정류자 전동기의 특성으로 틀린 것은?

① 직권성의 변속도 전동기이다.

② 토크는 거의 전류의 제곱에 비례하고 기동토크가 크다.

③ 역률은 동기속도 이상에서 나빠지며 80%정도이다.

④ 효율은 고속에서는 거의 일정하며 동기속도 근처에서 가장 좋다.

51. 100[HP], 600[V], 1200[rpm]의 직류 분권전동기가 있다. 분권 계자저항이 400[Ω], 전기자저항이 0.22[Ω]이고 정격부하에서의 효율이 90%일 때 전부하 시의 역기전력은 약 몇 [V]인가?

① 550	② 570

③ 590	④ 610

52. 부하가 변하면 속도가 현저하게 변하는 직류 전동기는?

① 직권 전동기	② 분권 전동기

③ 차동 복권 전동기	④ 가동 복권 전동기

53. 전압을 일정하게 유지하기 위해서 이용되는 다이오드는?

① 정류용 다이오드	② 바랙터 다이오드

③ 바리스터 다이오드	④ 제너 다이오드

54. 6극 60[Hz] 3상 동기발전기가 있다. 회전자의 주변속도를 400[m/s] 이하로 하려면 회전자의 최대 지름은 약 몇 m로 하여야 하는가?

① 4.35	② 5.24

③ 6.37	④ 7.86

55. 변압기유로 사용되는 절연유로 요구되는 특성이 아닌 것은?

① 절연내력이 클 것	② 인화점이 높을 것

③ 점도가 클 것	④ 응고점이 낮을 것

56. 다음 중 3단자 사이리스터가 아닌 것은?

① SCS	② SCR

③ GTO	④ TRIAC

57. 변압기에서 컨서베이터를 설치하는 가장 중요한 목적은?

① 통풍 장치	② 열화 방지

③ 코로나 방지	④ 강제 순환

58. 다음 단상 유도전동기 중 기동 토크가 가장 큰 것은?

① 콘덴서 기동형	② 반발 기동형

③ 분상 기동형	④ 셰이딩 코일형

59. 3상 동기발전기의 여자전류 10[A]에 대한 단자전압이 1000√3V, 3상 단락전류는 50A이다. 이때의 동기임피던스는 몇 Ω인가?

① 5	② 11

③ 20	④ 34

60. 동기발전기의 병렬운전에서 한쪽의 계자전류를 증대시켜 유기기전력을 크게 하면 어떻게 되는가?

① 무효 순환전류가 흐른다.

② 두 발전기의 역률이 모두 낮아진다.

③ 주파수가 변화되어 위상각이 달라진다.

④ 속도 조정률이 변한다.

4과목회로이론 및 제어공학

61. 20[mH]의 두 자기인덕턴스가 있다. 결합계수를 0.1부터 0.9까지 변화시킬 수 있다면 이것을 접속시켜 얻을 수 있는 합성 인덕턴스의 최대값과 최소값의 비는 얼마인가?

① 91	② 131

③ 161	④ 191

62. R-L 직렬회로에서 스위치 S를 닫아 직류전압 E[V]를 회로 양단에 급히 가하면 L/R초 후의 전류값은 약 얼마인가?

①	②

③	④

63. 대칭 좌표법에서 대칭분을 각 상전압으로 표시한 것 중 틀린 것은?

①

②

③

④

64. 전압의 순시값이 e=3＋10√2·sinωt＋5√2·sin(3ωt-30°)[V]일 때 실효값은 약 몇 [V]인가?

① 11.6	② 13.2

③ 16.4	④ 20.1

65. 회로에서 7[Ω]의 저항 양단의 전압은 몇 [V]인가?

① 7	② -7

③ 4	④ -4

66. 그림과 같은 T형 회로의 임피던스 파라미터 Z11의 값은?

① Z3	② Z1＋Z2

③ Z2＋Z3	④ Z1＋Z3

67. R=2[Ω], L=10[mH], C=4[μF]의 직렬 공진회로의 선택도 Q값은 얼마인가?

① 25	② 45

③ 65	④ 85

68. 그림의 회로에서 합성 인덕턴스는?

①	②

③	④

69. R, C 저역 필터회로의 전달함수 G(jω)는 얼마인가? (단, ω=0 이다.)

① ０	② 0.5

③ 0.707	④ １

70. 전송선로의 특성임피던스가 50[Ω]이고 부하저항이 150[Ω]이면 부하에서의 반사계수는 얼마인가?

① 0	② 0.5

③ 0.7	④ 1

71. 함수 f(t)=e-2ᵗcos3t의 라플라스 변환은?

①

②

③

④

72. 다음 안정도 판별법 중 G(s)H(s)의 극점과 영점이 우반평면에 있을 경우 판정 불가능한 방법은?

① Routh - Hurwitz 판별법	② Bode 선도

③ Nyduist 판별법	④ 근궤적법

73. 상태방정식 X(t)=AX(t)으로 표시되는 제어계가 있다. 이 방정식의 값은 어떻게 되는가? (단, X(0)는 초기상태 벡터이다)

① e-AtX(0)	② eAtX(0)

③ A·e-AtX(0)	④ A·e-AtX(0)

74. 상태 방정식 X=AX＋BU에서 일 때 고유 값은?

① -1, -2	② 1, 2

③ -2, -3	④ 2, 3

75. 그림과 같은 블록선도에서 등가 전달함수는?

①	②

③	④

76. 그림과 같은 논리회로는?

① OR 회로	② AND 회로

③ NOT 회로	④ NOR 회로

77. 특성방정식이 S3＋S2＋s=0일 때, 이 계통은 어떻게 되는가?

① 안정하다.	② 불안정하다.

③ 조건부 안정이다.	④ 임계상태이다.

78. 그림과 같은 제어계에서 단위 계단 입력 D가 인가 될 때 외란 D에 의한 정상편차는 얼마인가?

① 20	② 21

③ 1/10	④ 1/21

79. 그림과 같은 회로망은 어떤 보상기로 사용될 수 있는가?

① 지연 보상기	② 지·진상 보상기

③ 지상 보상기	④ 진상 보상기

80. 자동제어의 추치 제어에 속하지 않는 것은?

① 프로세스 제어	② 추종제어

③ 비율제어	④ 프로그램제어

5과목전기설비기술기준 및 판단기준

81. 변전소에 고압용 기계기구를 시가지내에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우 지표상 몇 [m]이상의 높이에 시설하여야 하는가? (단, 고압용 기계기구에 부속하는 전선으로는 케이블을 사용한다.)

① 4	② 4.5

③ 5	④ 5.5

82. 지중전선로의 시설에 관한 사항으로 옳은 것은?

① 전선은 케이블을 사용하고 관로식, 암거식 또는 직접매설식에 의하여 시설한다.

② 전선은 절연전선을 사용하고, 관로식, 암거식 또는 직접매설식에 의하여 시설한다.

③ 전선은 케이블을 사용하고 내화성능이 있는 비닐 관에 인입하여 시설한다.

④ 전선은 절연전선을 사용하고 내화성능이 있는 비닐 관에 인입하여 시설한다.

83. 피뢰기를 반드시 시설하여야 할 곳은?

① 전기 수용장소 내의 차단기 2차측

② 가공전선로와 지중전선로가 접속되는 곳

③ 수전용변압기의 2차측

④ 경간이 긴 가공전선로

84. 지중전선로를 직접매설식에 의하여 시설하는 경우에 차량 등 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에는 매설 깊이를 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

① 0.6	② 0.8

③ 1.0	④ 1.2

85. 사용전압이 400[V] 미만인 저압 가공전선은 케이블이나 절연전선인 경우를 제외하고 인장강도가 3.42[kN]이상인 것 또는 지름이 몇 [mm]이상의 경동선이어야 하는가?

① 1.2	② 2.6

③ 3.2	④ 4.0

86. 다음 ( ) 안의 내용으로 옳은 것은?

① 정전유도작용 또는 표피작용

② 전자유도작용 또는 표피작용

③ 정전유도작용 또는 전자유도작용

④ 전자유도작용 또는 페란티작용

87. 다음 중 무선용 안테나 등을 지지하는 철탑의 기초안전율로 옳은 것은?

① 0.92이상	② 1.0이상

③ 1.2 이상	④ 1.5이상

88. 전로의 중성점을 접지하는 목적이 아닌 것은?

① 고전압 침입 예방

② 이상 시 전위상승 억제

③ 보호계전방치 등의 확실한 동작의 확보

④ 부하 전류의 경강으로 전선을 절약

89. 저압 가공전선 상호간을 접근 또는 교차하여 시설하는 경우 전선 상호간 이격거리 및 하나의 저압가공전선과 다른 저압 가공전선로의 지지물사이의 이격거리는 각각 몇 ㎝ 이상이어야 하는가? (단, 어느 한 쪽의 전선이 고압 절연전선, 특별고압절연전선 또는 케이블이 아닌 경우이다.)

① 전선 상호간30, 전선과 지지물간30

② 전선 상호간30, 전선과 지지물간60

③ 전선 상호간60, 전선과 지지물간30

④ 전선 상호간60, 전선과 지지물간60

90. 수소 냉각식 발전기 등의 시설기준으로 옳지 않은 것은?

① 발전기 혹은 조상설비 등의 이상을 조기에 검지하여 경보하는 기능이 있을 것

② 수소의 누설 또는 공기의 혼입 우려가 없는 것일 것

③ 발전기축의 밀봉부로부터 수소가 누설 될 때 누설된 수고를 외부로 방출하지 않을 것

④ 수소가 대기압에서 폭발하는 경우에 생기는 압력에 견디는 강도를 가지는 것일 것

91. 고주파 이용 설비에서 다른 고주파 이용 설비에 누설되는 고주파 전류의 허용 한도는 몇 [dB]인가? (단, 1[mW]를 0[dB]로 한다.)

① 20	② -20

③ -30	④ 30

92. 교류 단선식 전기철도에서 전차선로를 전용 부지 안에 시설하고 전차선을 가공방식으로 할 때 사용전압은 몇 [V]이하이어야 하는가?

① 15000	② 20000

③ 22000	④ 25000

93. 고압용 차단기 등의 동작 시에 아크가 발생하는 기구는 목재의 벽 또는 천장 등 가연성 구조물 등으로부터 몇 m 이상 이격하여 시설하여야 하는가?

① 1	② 1.5

③ 2	④ 2.5

94. 다음 중 접지공사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 특별고압 계기용 대한 변성기의 2차측 전로에 제1종 접지공사

② 고저압 혼촉에 의한 위험 바지시설로 저압측의 중성점에 제2종 접지공사

③ 특별고압에서 고압으로 변성하는 변압기의 고압측 1단자에 시설하는 정전방전기에 특별 제3종 접지공사

④ 380[V] 전동기의 외함에 제3종 접지공사

95. 최대 사용전압이 22900[v]인 3상4선식 중성선 다중접지식 전로와 대지사이의 절연내력 시험전압은 몇 [V]인가?

① 21068	② 25229

③ 28752	④ 32510

96. 전력계통의 운용에 관한 지시를 하는 곳은?

① 발전소	② 변전소

③ 개폐소	④ 급전소

97. 교류에서 고압의 범위는?

① 600[V]를 초과하고 7000[V] 이하인 것

② 750[V]를 초과하고 7000[V] 이하인 것

③ 600[V]를 초과하고 7500[V] 이하인 것

④ 750[V]를 초과하고 7500[V] 이하인 것

98. 가공 전선로의 지지물에 시설하는 지선에 관한 사항으로 옳은 것은?

① 지선의 안전율은 1.2 이상일 것

② 지선에 연선을 사용할 경우에는 소선은 3가닥 이상의 연선일 것

③ 소선은 지름 1.2[mm] 이상인 금속선을 사용한 것일 것

④ 도로를 횡단하여 시설하는 지선의 높이는 교통에 지장을 초래할 우려가 없는 경우에는 지표상 2.0[m]이상일 것

99. 전로의 사용전압 400[V] 미만이고, 대지전압이 220[V]인 옥내전로에서 분기회로의 절연저항값은 몇 [MΩ]이상이어야 하는가?

① 0.1	② 0.2

③ 0.4	④ 0.5

100. 가반형의 용접전극을 사용하는 아크용접지장치의 시설에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 용접변압기의 1차측 전로의 대지전압은 600[V]이하일 것

② 용접변압기의 1차측 전로에는 리액터를 시설할 것

③ 용접변압기는 절연변압기일 것

④ 피용접재 또는 이와 전기적으로 접속되는 받침대·정반 등의 금속체에는 제2종 접지공사를 할 것

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	④	②	③	①	②	②	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	③	②	①	①	②	③	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	④	①	④	②	③	②	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	①	②	②	③	①	④	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	③	①	④	②	④	④	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	④	③	③	①	②	②	③	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	④	④	①	②	④	①	②	④	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	②	②	①	②	①	④	④	④	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	①	②	④	③	③	④	④	③	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	④	①	③	①	④	①	②	②	③