1과목전기자기학

전기기사                ▣ 2019년 03월 03일 필기 기출문제 ▣

1. 평행판 콘덴서에 어떤 유전체를 넣었을 때 전속밀도가 2.4 × 10-7C/m2이고, 단위 체적중의 에너지가 5.3 × 10-3J/m3이었다. 이 유전체의 유전율은 약 몇 F/m인가?

① 2.17 × 10-11	② 5.43 × 10-11

③ 5.17 × 10-12	④ 5.43 × 10-12

2. 서로 다른 두 유전체사이의 경계면에 전하분포에 없다면 경계면 양쪽에서의 전계 및 전속밀도는?

① 전계 및 전속밀도의 접선성분은 서로 같다.

② 전계 및 전속밀도의 법선성분은 서로 같다.

③ 전계의 법선성분이 서로 같고, 전속밀도의 접선성분이 서로 같다.

④ 전계의 접선성분이 서로 같고, 전속밀도의 법선성분이 서로 같다.

3. 와류손에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, f주파수, Bm최대자속밀도, t두께, ρ저항률이다.)

① t2 에 비례한다.	② f2 에 비례한다.

③ ρ2 에 비례한다.	④ B2m에 비례한다.

4. x ＞ 0인 영역에 비유전율 εr1=3인 유전체, x ＜ 0인 영역에 비유전율 εr2=5인 유전체가 있다. x ＜ 0 인 영역에서 전계 E2 = 20ax + 30ay-40az V/m일 때 x ＞ 0 인 영역에서의 전속밀도는 몇 C/m2 인가?

① 10(10ax+9ay-12az)ε0	② 20(5ax-10ay+6az)ε0

③ 50(2ax+ay-4az)ε0□	④ 50(2ax-3ay+4az)ε0

5. q(C)의 전하가 진공 중에서 v(m/s)의 속도로 운동하고 있을 때, 이 운동방향과 θ의 각으로 r(m) 떨어진 점의 자계의 세기(AT/m)는?

①	②

③	④

6. 원형 선전류 I(A)의 중심축상 점 P의 자위(A)를 나타내는 식은? (단, θ는 점 P에서 원형전류를 바라보는 평면각이다.)

①	②

③	④

7. 진공 중에서 무한장 직선도체에 선전하밀도 ρL=2π × 10-3C/m가 균일하게 분포된 경우 직선도체에서 2m와 4m떨어진 두 점사이의 전위차는 몇 V 인가?

①	②

③	④

8. 균일한 자장 내에 놓여 있는 직선도선에 전류 및 길이를 각각 2배로 하면 이 도선에 작용하는 힘은 몇 배가 되는가?

① 1	② 2

③ 4	④ 8

9. 환상철심에 권수 3000회 A코일과 권수 200회 B코일이 감겨져 있다. A코일의 자기인덕턴스가 360mH일 때 A, B 두 코일의 상호 인덕턴스는 몇 mH 인가? (단, 결합계수는 1이다.)

① 16	② 24

③ 36	④ 72

10. 맥스웰방정식 중 틀린 것은?

①

②

③

④

11. 자기회로의 자기저항에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 투자율에 반비례한다.

② 자기회로의 단면적에 비례한다.

③ 자기회로의 길이에 반비례한다.

④ 단면적에 반비례하고, 길이의 제곱에 비례한다.

12. 접지된 구도체와 점전하 간에 작용하는 힘은?

① 항상 흡인력이다.	② 항상 반발력이다.

③ 조건적 흡인력이다.	④ 조건적 반발력이다.

13. 그림과 같이 전류가 흐르는 반원형 도선이 평면 Z=0 상에 놓여 있다. 이 도선이 자속밀도 B = 0.6ax - 0.5ay + az(Wb/m2)인 균일 자계 내에 놓여 있을 때 도선의 직선 부분에 작용하는 힘(N)은?

① 4ax + 2.4az	② 4ax - 2.4az

③ 5ax - 3.5az	④ -5ax + 3.5az

14. 평행한 두 도선간의 전자력은? (단, 두 도선간의 거리는 r(m)라 한다.)

① r에 비례	② r2에 비례

③ r에 반비례	④ r2에 반비례

15. 다음의 관계식 중 성립할 수 없는 것은? (단, μ는 투자율,  는 자화율, μ0는 진공의 투자율, J는 자화의 세기이다.)

①	② B = μH

③	④

16. 평행판 콘덴서의 극판 사이에 유전율 ε, 저항률 ρ인 유전체를 삽입하였을 때, 두 전극간의 저항 R과 정전용량 C의 관계는?

① R = ρεC	② RC = ε / ρ

③ RC = ρε	④ RCρε = 1

17. 비투자율 μs=1, 비유전율 εs=90인 매질 내의 고유임피던스는 약 몇 Ω 인가?

① 32.5	② 39.7

③ 42.3	④ 45.6

18. 사이클로트론에서 양자가 매초 3×1015 개의 비율로 가속되어 나오고 있다. 양자가 15MeV의 에너지를 가지고 있다고 할 때, 이 사이클로트론은 가속용 고주파 전계를 만들기 위해서 150kW의 전력을 필요로 한다면 에너지 효율(%)은?

① 2.8	② 3.8

③ 4.8	④ 5.8

19. 단면적 4cm2의 철심에 6×10-4Wb의 자속을 통하게 하려면 2800AT/m의 자계가 필요하다. 이 철심의 비투자율은 약 얼마인가?

① 346	② 375

③ 407	④ 426

20. 대전된 도체의 특징으로 틀린 것은?

① 가우스정리에 의해 내부에는 전하가 존재한다.

② 전계는 도체 표면에 수직인 방향으로 진행된다.

③ 도체에 인가된 전하는 도체 표면에만 분포한다.

④ 도체 표면에서의 전하밀도는 곡률이 클수록 높다.

2과목전력공학

21. 송배전 선로에서 도체의 굵기는 같게 하고 도체간의 간격을 크게 하면 도체의 인덕턴스는?

① 커진다.

② 작아진다.

③ 변함이 없다.

④ 도체의 굵기 및 도체간의 간격과는 무관하다.

22. 동일전력을 동일 선간전압, 동일역률로 동일거리에 보낼 때 사용하는 전선의 총중량이 같으면 3상 3선식인 때와 단상 2선식일 때는 전력손실비는?

① 1	② 3/4

③ 2/3	④ 1/√3

23. 배전반에 접속되어 운전 중인 계기용 변압기(PT) 및 변류기(CT)의 2차측 회로를 점검할 때 조치사항으로 옳은 것은?

① CT만 단락시킨다.

② PT만 단락시킨다.

③ CT와 PT 모두를 단락시킨다.

④ CT와 PT 모두를 개방시킨다.

24. 배전선로의 역률 개선에 따른 효과로 적합하지 않은 것은?

① 선로의 전력손실 경감

② 선로의 전압강하의 감소

③ 전원측 설비의 이용률 향상

④ 선로 절연의 비용 절감

25. 총 낙차 300m, 사용수량 20m3/s인 수력발전소의 발전기출력은 약 몇 kW 인가? (단, 수차 및 발전기효율은 각각 90%, 98%라하고, 손실낙차는 총 낙차의 6%라고 한다.)

① 48750	② 51860

③ 54170	④ 54970

26. 수전단을 단락한 경우 송전단에서 본 임퍼던스가 330Ω이고, 수전단을 개방한 경우 송전단에서 본 어드미턴스가 1.875×10-3℧일 때 송전단의 특성임피던스는 약 몇 Ω인가?

① 120	② 220

③ 320	④ 420

27. 다중접지 계통에 사용되는 재폐로 기능을 갖는 일종의 차단기로서 과부하 또는 고장전류가 흐르면 순시동작하고, 일정시간 후에는 자동적으로 재폐로 하는 보호기기는?

① 라인퓨즈	② 리클로저

③ 섹셔널라이저	④ 고장구간 자동개폐기

28. 송전선 중간에 전원이 없을 경우에 송전단의 전압 ES=AER+BIR이 된다. 수전단의 전압 ER의 식으로 옳은 것은? (단, IS, IR는 송전단 및 수전단의 전류이다.)

① ER = AES + CIS	② ER = BES + AIS

③ ER = DES - BIS	④ ER = CES - DIS

29. 비접지식 3상 송배전계통에서 1선 지락고장 시 고장전류를 계산하는데 사용되는 정전용량은?

① 작용정전용량	② 대지정전용량

③ 합성정전용량	④ 선간정전용량

30. 비접지 계통의 지락사고 시 계전기에 영상전류를 공급하기 위하여 설치하는 기기는?

① PT	② CT

③ ZCT	④ GPT

31. 이상전압의 파고값을 저감시켜 전력사용설비를 보호하기 위하여 설치하는 것은?

① 초호환	② 피뢰기

③ 계전기	④ 접지봉

32. 임피던스 Z1, Z2 및 Z3 을 그림과 같이 접속한 선로의 A쪽에서 전압파 E가 진행해 왔을 때 접속점 B에서 무반사로 되기 위한 조건은?

① Z1 = Z2 + Z3

②

③

④

33. 저압뱅킹방식에서 저전압의 고장에 의하여 건전한 변압기의 일부 또는 전부가 차단되는 현상은?

① 아킹(Arcing)	② 플리커(Flicker)

③ 밸런스(Balance)	④ 캐스케이딩(Cascading)

34. 변전소의 가스차단기에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 근거리 차단에 유리하지 못하다.

② 불연성이므로 화재의 위험성이 적다.

③ 특고압 계통의 차단기로 많이 사용된다.

④ 이상전압의 발생이 적고, 절연회복이 우수하다.

35. 켈빈(Kelvin)의 법칙이 적용되는 경우는?

① 전압 강하를 감소시키고자 하는 경우

② 부하 배분의 균형을 얻고자 하는 경우

③ 전력 손실량을 축소시키고자 하는 경우

④ 경제적인 전선의 굵기를 선정하고자 하는 경우

36. 보호계전기의 반한시 ㆍ 정한시 특성은?

① 동작전류가 커질수록 동작시간이 짧게 되는 특성

② 최소 동작전류 이상의 전류가 흐르면 즉시 동작하는 특성

③ 동작전류의 크기에 관계없이 일정한 시간에 동작하는 특성

④ 동작전류가 커질수록 동작시간이 짧아지며, 어떤 전류이상이 되면 동작전류의 크기에 관계없이 일정한 시간에서 동작하는 특성

37. 단도체 방식과 비교할 때 복도체 방식의 특징이 아닌 것은?

① 안정도가 증가된다.

② 인덕턴스가 감소된다.

③ 송전용량이 증가된다.

④ 코로나 임계전압이 감소된다.

38. 1선 지락 시에 지락전류가 가장 작은 송전계통은?

① 비접지식	② 직접접지식

③ 저항접지식	④ 소호리액터접지식

39. 수차의 캐비테이션 방지책으로 틀린 것은?

① 흡출수두를 증대시킨다.

② 과부화 운전을 가능한 한 피한다.

③ 수차의 비속도를 너무 크게 잡지 않는다.

④ 침식에 강한 금속재료로 러너를 제작한다.

40. 선간전압이 154kV이고, 1상당의 임피던스가 j8Ω인 기기가 있을 때, 기준용량을 100MVA로 하면 % 임피던스는 약 몇 %인가?

① 2.75	② 3.15

③ 3.37	④ 4.25

3과목전기기기

41. 3상 비돌극형 동기발전기가 있다. 정격출력 5000kVA, 정격전압 6000V, 정격역률 0.8이다. 여자를 정격상태로 유지할 때 이 발전기의 최대출력은 약 몇 kW 인가? (단, 1상의 동기리액턴스는 0.8P.U이며 저항은 무시한다.)(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

① 7500	② 10000

③ 11500	④ 12500

42. 직류기의 손실 중에서 기계손으로 옳은 것은?

① 풍손	② 와류손

③ 표류 부하손	④ 브러시의 전기손

43. 다음 ( )에 알맞은 것은?

① ⓐ 분권, ⓑ 직권	② ⓐ 직권, ⓑ 분권

③ ⓐ 복권, ⓑ 분권	④ ⓐ 자여자, ⓑ 타여자

44. 1차 전압 6600V, 2차 전압 220V, 주파수 60Hz, 1차 권수 1200회인 경우 변압기의 최대 자속(Wb)은?

① 0.36	② 0.63

③ 0.012	④ 0.021

45. 직류발전기의 정류 초기에 전류변화가 크며 이때 발생되는 불꽃정류로 옳은 것은?

① 과정류	② 직선정류

③ 부족정류	④ 정현파정류

46. 3상 유도전동기의 속도제어법으로 틀린 것은?

① 1차 저항법	② 극수 제어법

③ 전압 제어법	④ 주파수 제어법

47. 60Hz 의 변압기에 50Hz 의 동일전압을 가했을 때의 자속밀도는 60Hz 때와 비교하였을 경우 어떻게 되는가?

①  로 감소	②  으로 증가

③  로 감소	④  으로 증가

48. 2대의 변압기로 V결선하여 3상 변압하는 경우 변압기 이용률은 약 몇 % 인가?

① 57.8	② 66.6

③ 86.6	④ 100

49. 3상 유도전동기의 기동법 중 전전압 기동에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 기동 시에 역률이 좋지 않다.

② 소용량으로 기동 시간이 길다.

③ 소용량 농형 전동기의 기동법이다.

④ 전동기 단자에 직접 정격전압을 가한다.

50. 동기발전기의 전기자 권선법 중 집중권인 경우 매극 매상의 홈(slot) 수는?

① 1개	② 2개

③ 3개	④ 4개

51. 유도전동기의 속도제어를 인버터방식으로 사용하는 경우 1차 주파수에 비례하여 1차 전압을 공급하는 이유는?

① 역률을 제어하기 위해

② 슬립을 증가시키기 위해

③ 자속을 일정하게 하기 위해

④ 발생토크를 증가시키기 위해

52. 3상 유도전압조정기의 원리를 응용한 것은?

① 3상 변압기	② 3상 유도전동기

③ 3상 동기발전기	④ 3상 교류자전동기

53. 전류회로에서 상의 수를 크게 했을 경우 옳은 것은?

① 맥동 주파수와 맥동률이 증가한다.

② 맥동률과 맥동 주파수가 감소한다.

③ 맥동 주파수는 증가하고 맥동률은 감소한다.

④ 맥동률과 주파수는 감소하나 출력이 증가한다.

54. 동기전동기의 위상특성곡선(V곡선)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 출력을 일정하게 유지할 때 부하전류와 전기자전류의 관계를 나타낸 곡선

② 역률을 일정하게 유지할 때 계자전류와 전기자전류의 관계를 나타낸 곡선

③ 계자전류를 일정하게 유지할 때 전기자전류와 출력사이의 관계를 나타낸 곡선

④ 공급전압 V와 부하가 일정할 때 계자전류의 변화에 대한 전기자전류의 변화를 나타낸 곡선

55. 유도전동기의 기동 시 공급하는 전압을 단권변압기에 의해서 일시 강하시켜서 기동전류를 제한하는 기동방법은?

① Y-Δ기동

② 저항기동

③ 직접기동

④ 기동 보상기에 의한 기동

56. 그림과 같은 회로에서 V(전원전압의 실효치)=100V, 점호각 a = 30°인 때의 부하 시의 직류전압 Eda(V)는 약 얼마인가? (단, 전류가 연속하는 경우이다.)

① 90	② 86

③ 77.9	④ 100

57. 직류 분권전동기가 전기자 전류 100A일 때 50kgㆍm의 토크를 발생하고 있다. 부하가 증가하여 전기자 전류가 120A로 되었다면 발생 토크(kg ㆍ m)는 얼마인가?

① 60	② 67

③ 88	④ 160

58. 비례추이와 관계있는 전동기로 옳은 것은?

① 동기전동기	② 농형 유도전동기

③ 단상정류자전동기	④ 권선형 유도전동기

59. 동기발전기의 단락비가 적을 때의 설명으로 옳은 것은?

① 동기 임피던스가 크고 전기자 반작용이 작다.

② 동기 임피던스가 크고 전기자 반작용이 크다.

③ 동기 임피던스가 작고 전기자 반작용이 작다.

④ 동기 임피던스가 작고 전기자 반작용이 크다.

60. 3/4 부하에서 효율이 최대인 주상변압기의 전부하 시 철손과 동손의 비는?

① 84	② 44

③ 916	④ 169

4과목회로이론 및 제어공학

61. 다음의 신호 흐름 선도를 메이슨의 공식을 이용하여 전달함수를 구하고자 한다. 이 신호흐름 선도에서 루프(Loop)는 몇 개 인가?

① 0	② 1

③ 2	④ 3

62. 특성 방정식 중에서 안정된 시스템인 것은?

① 2s3 + 3s2 + 4s + 5 = 0

② s4 + 3s3 - s2 + s + 10 = 0

③ s5 + s3 + 2s2 + 4s + 3 = 0

④ s4 - 2s3 - 3s2 + 4s + 5 = 0

63. 타이머에서 입력신호가 주어지면 바로 동작하고, 입력신호가 차단된 후에는 일정시간이 지난 후에 출력이 소멸되는 동작형태는?

① 한시동작 순시복귀	② 순시동작 순시복귀

③ 한시동작 한시복귀	④ 순시동작 한시복귀

64. 단위궤환 제어시스템의 전향경로 전달함수가  일 때, 이 시스템이 안정하기 위한 K의 범위는?

① K ＜ -20	② -20 ＜ K ＜ 0

③ 0 ＜ K ＜ 20	④ 20 ＜ K

65.  의 역변환은?

① teaT	② te-aT

③ 1-e-aT	④ 1+e-aT

66. 시간영역에서 자동제어계를 해석할 때 기본 시험입력에 보통 사용되지 않는 입력은?

① 정속도 입력	② 정현파 입력

③ 단위계단 입력	④ 정가속도 입력

67.  에서 점근선의 교차점을 구하면?

① -1	② 0

③ 1	④ 2

68. n차 선형 시불변 시스템의 상태방정식을  로 표시할 때 상태천이 행렬  (n×n행렬)에 관하여 틀린 것은?

①

②

③

④  는 시스템의 정상상태응답을 나타낸다.

69. 다음의 신호 흐름 선도에서 C/R는?

①	②

③	④

70. PD 조절기와 전달함수 G(s)=1.2+0.02s 의 영점은?

① -60	② -50

③ 50	④ 60

71. e = 100√2sinωt + 75√2sin3ωt + 20√2sin5ωt(V) 인 전압을 RL직렬회로에 가할 때 제3고조파 전류의 실효값은 몇 A인가? (단, R = 4Ω, ωL = 1Ω이다.)

① 15	② 15√2

③ 20	④ 20√2

72. 전원과 부하가 Δ결선된 3상 평형회로가 있다. 전원전압이 200V, 부하 1상의 임피던스가 6+j8(Ω) 일 때 선전류(A)는?

① 20	② 20√3

③ 20 / √3	④ √3 / 20

73. 분포정수 선로에서 무왜형 조건이 성립하면 어떻게 되는가?

① 감쇠량이 최소로 된다.

② 전파속도가 최대로 된다.

③ 감쇠량은 주파수에 비례한다.

④ 위상정수가 주파수에 관계없이 일정하다.

74. 회로에서 V = 10V, R = 10Ω, L =1H, C = 10μF 그리고 VC(0) = 0 일 때 스위치 K를 닫은 직후 전류의 변화율  의 값(A/sec)은?

① 0	② 1

③ 5	④ 10

75.  일 때 f(t)의 최종값은?

① 2	② 3

③ 5	④ 15

76. 대칭 5상 교류 성형결선에서 선간전압과 상전압 간의 위상차는 몇 도인가?

① 27°	② 36°

③ 54°	④ 72°

77. 정현파 교류 V = Vmsinωt 의 전압을 반파정류하였을 때의 실효값은 몇 V인가?

① Vm / √2	② Vm / 2

③ Vm / 2√2	④ √2Vm

78. 회로망 출력단자 a-b에서 바라본 등가 임피던스는? (단, V1=6V, V2=3V, I1=10A, R1=15Ω, R2=10Ω, L=2H, jω=s 이다.)

① s + 15	② 2s + 6

③	④

79. 대칭 상 전압이 a상 Va, b상 Vb=a2Va, c상 Vc=aVa일 때 a상을 기준으로 한 대칭분 전압 중 정상분 V1(V)□은 어떻게 표시되는가?

①  Va	② Va

③ aVa	④ a2Va

80. 다음과 같은 비정현파 기전력 및 전류에 의한 평균전력을 구하면 몇 W 인가?

① 825	② 875

③ 925	④ 1175

5과목전기설비기술기준 및 판단기준

81. 지중 전선로의 매설방법이 아닌 것은?

① 관로식	② 인입식

③ 암거식	④ 직접 매설식

82. 특고압용 변압기로서 그 내부에 고장이 생긴 경우에 반드시 자동 차단되어야 하는 변압기의 뱅크용량은 몇 kVA 이상인가?

① 5000	② 10000

③ 50000	④ 100000

83. 옥내에 시설하는 관등회로의 사용전압이 12000V인 방전등 공사 시의 네온변압기 외함에는 몇 종 접지공사를 해야 하는가?

① 제1종 접지공사	② 제2종 접지공사

③ 제3종 접지공사	④ 특별 제3종 접지공사

84. 전력보안 가공통신선(광섬유 케이블은 제외)을 조가 할 경우 조가용 선은?

① 금속으로 된 단선	② 강심 알루미늄 연선

③ 금속선으로 된 연선	④ 알루미늄으로 된 단선

85. 특고압 전선로의 철탑의 가장 높은 곳에 220V용 항공 장애등을 설치하였다. 이 등기구의 급속제 외함은 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?

① 제1종 접지공사	② 제2종 접지공사

③ 제3종 접지공사	④ 특별 제3종 접지공사

86. 저고압 가공전선과 가공약전류 전선 등을 동일 지지물에 시설하는 기준으로 틀린 것은?

① 가공전선을 가공약전류전선 등의 위로하고 별개의 완금류에 시설할 것

② 전선로의 지지물로서 사용하는 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 1.5 이상일 것

③ 가공전선과 가공약전류전선 등 사이의 이격거리는 저압과 고압 모두 75cm 이상일 것

④ 가공전선이 가공약전류전선에 대하여 유도작용에 의한 통신상의 장해를 줄 우려가 있는 경우에는 가공전선을 적당한 거리에서 연가 할 것

87. 풀용 수중조명등에 사용되는 절연 변압기의 2차측 전로의 사용전압이 몇 V를 초과하는 경우에는 그 전로에 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 하여야 하는가?

① 30	② 60

③ 150	④ 300

88. 석유류를 저장하는 장소의 전등배선에 사용하지 않는 공사방법은?

① 케이블 공사	② 금속관 공사

③ 애자사용 공사	④ 합성수지관 공사

89. 사용전압이 154kV인 가공 송전선의 시설에서 전선과 식물과의 이격거리는 일반적인 경우에 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

① 2.8	② 3.2

③ 3.6	④ 4.2

90. 과전류차단기로 저압전로에 사용하는 퓨즈를 수평으로 붙인 경우 이 퓨즈는 정격전류의 몇 배의 전류에 견딜 수 있어야 하는가?

① 1.1	② 1.25

③ 1.6	④ 2

91. 농사용 저압 가공전선로의 시설 기준으로 틀린 것은?

① 사용전압이 저압일 것

② 전선로의 경간은 40m 이하일 것

③ 저압 가공전선의 인장강도는 1.38kN 이상일 것

④ 저압 가공전선의 지표상 높이는 3.5m 이상일 것

92. 고압 가공전선로에 시설하는 피뢰기의 제1종 접지공사의 접지선이 그 제1종 접지공사 전용의 것인 경우에 접지저항 값은 몇 Ω 까지 허용되는가?

① 20	② 30

③ 50	④ 75

93. 고압 옥측전선로에 사용할 수 있는 전선은?

① 케이블	② 나경동선

③ 절연전선	④ 다심형 전선

94. 발전기를 전로로부터 자동적으로 차단하는 장치를 시설하여야 하는 경우에 해당 되지 않는 것은?

① 발전기에 과전류가 생긴 경우

② 용량이 5000kVA 이상인 발전기의 내부에 고장이 생긴 경우

③ 용량이 500kVA 이상의 발전기를 구동하는 수차의 압유장치의 유압이 현저히 저하한 경우

④ 용량이 100kVA 이상의 발전기를 구동하는 풍차의 압유장치의 유압, 압축공기장치의 공기압이 현저히 저하한 경우

95. 고압 옥내배선이 수관과 접근하여 시설되는 경우에는 몇 cm 이상 이격시켜야 하는가?

① 15	② 30

③ 45	④ 60

96. 최대사용전압이 22900V인 3상 4선식 중성선 다중접지식 전로와 대지 사이의 절연내력 시험전압은 몇 V 인가?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

① 32510	② 28752

③ 25229	④ 21068

97. 라이팅 덕트 공사에 의한 저압 옥내배선 공사시설 기준으로 틀린 것은?

① 덕트의 끝부분은 막을 것

② 덕트는 조영재에 견고하게 붙일 것

③ 덕트는 조영재를 관통하여 시설할 것

④ 덕트의 지지점 간의 거리는 2m 이하로 할 것

98. 금속덕트 공사에 의한 저압 옥내배선에서, 금속덕트에 넣은 전선의 단면적의 합계는 일반적으로 덕트 내부 단면적의 몇 % 이하이어야 하는가? (단, 전광표시 장치 ㆍ 출퇴표시등 기타 이와 유사한 장치 또는 제어회로 등의 배선만을 넣는 경우에는 50%)

① 20	② 30

③ 40	④ 50

99. 지중 전선로에 사용하는 지중함의 시설기준으로 틀린 것은?

① 조명 및 세척이 가능한 적당한 장치를 시설할 것

② 견고하고 차량 기타 중량물의 압력에 견디는 구조일 것

③ 그 안의 고인 물을 제거할 수 있는 구조로 되어 있는 것

④ 뚜껑은 시설자 이외의 자가 쉽게 열 수 없도록 시설할 것

100. 철탑의 강도계산에 사용하는 이상 시 상정하중을 계산하는데 사용되는 것은?

① 미진에 의한 요동과 철구조물의 인장하중

② 뇌가 철탑에 가하여졌을 경우의 충격하중

③ 이상전압이 전선로에 내습하였을 때 생기는 충격하중

④ 풍압이 전선로에 직각방향으로 가하여지는 경우의 하중

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	③	①	③	①	②	③	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	②	③	①	③	②	③	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	①	④	①	④	②	③	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	④	①	④	④	④	④	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	①	④	①	①	②	③	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	③	④	④	③	①	④	②	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	①	④	③	③	②	③	④	①	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	②	①	④	③	③	②	②	②	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	②	③	③	①	③	①	③	②	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	②	①	②	①	④	③	①	①	④