1과목전기자기학

전기기사                ▣ 2020년 08월 22일 필기 기출문제 ▣

1. 분극의 세기 P, 전계 E, 전속밀도 D의 관계를 나타낸 것으로 옳은 것은? (단, ε0는 진공의 유전율이고, εr은 유전체의 비유전율이고, ε은 유전체의 유전율이다.)

① P = ε0(ε+1)E   	②

③ P = D-ε0E   	④ ε0 = D-E

2. 그림과 같은 직사각형의 평면 코일이  인 자계에 위치하고 있다. 이 코일에 흐르는 전류가 5A일 때 z축에 있는 코일에서의 토크는 약 몇 N·m 인가?

① 2.66×10-4ax   	② 5.66×10-4ax

③ 2.66×10-4az   	④ 5.66×10-4az

3. 내부 장치 또는 공간을 물질로 포위시켜 외부 자계의 영향을 차폐시키는 방식을 자기차폐라 한다. 다음 중 자기차폐에 가장 적합한 것은?

① 비투자율이 1 보다 작은 역자성체

② 강자성체 중에서 비투자율이 큰 물질

③ 강자성체 중에서 비투자율이 작은 물질

④ 비투자율에 관계없이 물질의 두께에만 관계되므로 되돌고이면 두꺼운 물질

4. 주파수가 100MHz 일 때 구리의 표피두께(sikn depth)는 약 몇 mm 인가? (단, 구리의 도전율은 5.9×107 ℧/m 이고, 비투자율은 0.99 이다.)

① 3.3 × 10-2	② 6.6 × 10-2

③ 3.3 × 10-3	④ 6.6 × 10-3

5. 압전기 현상에서 전기 분극이 기계적 응력에 수직한 방향으로 발생하는 현상은?

① 종효과	② 횡효과

③ 역효과	④ 직접효과

6. 구리의 고유저항은 20℃에서 1.69×10-8 Ω·m 이고 온도계수는 0.00393 이다. 단면적이 2mm2 이고 100m 인 구리선의 저항값은 40℃에서 약 몇 Ω 인가?

① 0.91 × 10-3	② 1.89 × 10-3

③ 0.91	④ 1.89

7. 전위경도 V와 전계 E의 관계식은?

① E = grad V	② E = div V

③ E = -grad V	④ E = -div V

8. 정전계에서 도체에 정(+)의 전하를 주었을 때의 설명으로 틀린 것은?

① 도체 표면의 곡률 반지름이 작은 곳에 전하가 많이 분포한다.

② 도체 외측의 표면에만 전하가 분포한다.

③ 도체 표면에서 수직으로 전기력선이 출입한다.

④ 도체 내에 있는 공동면에도 전하가 골고루 분포한다.

9. 평행 도선에 같은 크기의 왕복 전류가 흐를 때 두 도선 사이에 작용하는 힘에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 흡인력이다.

② 전류의 제곱에 비례한다.

③ 주위 매질의 투자율에 반비례한다.

④ 두 도선 사이 간격의 제곱에 반비례한다.

10. 비유전율 3, 비투자율 3인 매질에서 전자기파의 진행속도 v(m/s)와 진공에서의 속도 v0(m/s)의 관계는?

①     	②

③ v = 3v0    	④ v = 9v0

11. 대지의 고유저항이 ρ(Ω·m)일 때 반지름이 a(m)인 그림과 같은 반구 접지극의 접지저항(Ω)은?

① ρ/4πa	② ρ/2πa

③ 2πρ/a	④ 2πρa

12. 공기 중에서 2V/m의 전계의 세기에 의한 변위전류밀도의 크기를 2A/m2으로 흐르게 하려면 전계의 주파수는 약 몇 MHz가 되어야 하는가?

① 9000	② 18000

③ 36000	④ 72000

13. 2장의 무한 평판 도체를 4cm의 간격으로 놓은 후 평판 도체 간에 일정한 전계를 인가하였더니 평판 도체 표면에 2μC/m2의 전하밀도가 생겼다. 이 때 평행 도체 표면에 작용하는 정전응력은 약 몇 N/m2 인가?

① 0.057	② 0.226

③ 0.57	④ 2.26

14. 자성체 내의 자계의 세기가 H(AT/m)이고 자속밀도가 B(Wb/m2)일 때, 자계 에너지 밀도(J/m3)는?

① HB    	②

③     	④

15. 임의의 방향으로 배열되었던 강자성체의 자구가 외부 자기장의 힘이 일정치 이상이 되는 순간에 급격히 회전하여 자기장의 방향으로 배열되고 자속밀도가 증가하는 현상을 무엇이라 하는가?

① 자기여효(magnetic aftereffect)

② 바크하우젠 효과(Barkhausen effect)

③ 자기왜현상(magneto-striction effect)

④ 핀치 효과(Pinch effect)

16. 반지름이 5mm, 길이가 15mm, 비투자율이 50인 자성체 막대에 코일을 감고 전류를 흘려서 자성체 내의 자속밀도를 50 Wb/m2으로 하였을 때 자성체 내에서의 자계의 세기는 몇 A/m 인가?

① 107/π	② 107/2π

③ 107/4π	④ 107/8π

17. 반지름이 30cm인 원판 전극의 평행판 콘덴서가 있다. 전극의 간격이 0.1cm 이며 전극 사이 유전체의 비유전율이 4.0 이라 한다. 이 콘덴서의 정전용량은 약 몇 μF 인가?

① 0.01	② 0.02

③ 0.03	④ 0.04

18. 한 변의 길이가 l(m)인 정사각형 도체 회로에 전류 I(A)를 흘릴 때 회로의 중심점에서의 자계의 세기는 몇 AT/m 인가?

①     	②

③     	④

19. 정전용량이 각각 C1=1μF, C2=2μF인 도체에 전하 Q1=-5μC, Q2=2μC을 각각 주고 각 도체를 가는 철사로 연결하였을 때 C1에서 C2로 이동하는 전하 Q(μC)는?

① -4	② -3.5

③ -3	④ -1.5

20. 정전용량이 0.03μF인 평행판 공기 콘덴서의 두 극판 사이에 절반 두께의 비유전율 10인 유리판을 극판과 평행하게 넣었다면 이 콘덴서의 정전용량은 약 몇 μF이 되는가?

① 1.83	② 18.3

③ 0.055	④ 0.55

2과목전력공학

21. 3상 전원에 접속된 △결선의 커패시터를 Y결선으로 바꾸면 진상 용량 QY(kVA)는? (단, Q△는 △결선된 커패시터의 진상 용량이고, QY는 Y결선된 커패시터의 진상 용량이다.)

① QY = √3 Q△    	②

③ QY = 3 Q△    	④

22. 교류 배전선로에서 전압강하 계산식은 Vd = k(Rcosθ+Xsinθ)I로 표현된다. 3상 3선식 배전선로인 경우에 k는?

① √3	② √2

③ 3	④ 2

23. 송전선에서 뇌격에 대한 차폐 등을 위해 가선하는 가공지선에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 차폐각은 보통 15~30°정도로 하고 있다.

② 차폐각이 클수록 벼락에 대한 차폐효과가 크다.

③ 가공지선을 2선으로 하면 차폐각이 적어진다.

④ 가공지선으로는 연동선을 주로 사용한다.

24. 배전선의 전력손실 경감 대책이 아닌 것은?

① 다중접지 방식을 채용한다.

② 역률을 개선한다.

③ 배전 전압을 높인다.

④ 부하의 불평형을 방지한다.

25. 그림과 같은 이상 변압기에서 2차 측에 5Ω의 저항부하를 연결하였을 때 1차 측에 흐르는 전류(I)는 약 몇 A 인가?

① 0.6	② 1.8

③ 20	④ 660

26. 전압과 유효전력이 일정할 경우 부하 역률이 70%인 선로에서의 저항 손실(P70%)은 역률이 90%인 선로에서의 저항 손실(P90%)과 비교하면 약 얼마인가?

① P70% = 0.6P90%    	② P70% = 1.7P90%

③ P70% = 0.3P90%    	④ P70% = 2.7P90%

27. 3상 3선식 송전선에서 L을 작용 인턱턴스라 하고, Le 및 Lm은 대지를 귀로로 하는 1선의 자기 인덕턴스 및 상호 인덕턴스라고 할 때 이들 사이의 관계식은?

① L = Lm - Le    	② L = Le - Lm

③ L = Lm + Le    	④ L = Lm/Le

28. 표피효과에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 표피효과는 주파수에 비례한다.

② 표피효과는 전선의 단면적에 반비례한다.

③ 표피효과는 전선의 비투자율에 반비례한다.

④ 표피효과는 전선의 도전율에 반비례한다.

29. 배전선로의 전압을 3kV에서 6kV로 승압하면 전압강하율(δ)은 어떻게 되는가? (단, δ3kV는 전압이 3kV일 때 전압강하율이고, δ6kV는 전압이 6kV일 때 전압강하율이고, 부하는 일정하다고 한다.)

① 	②

③ δ6kV = 2δ3kV    	④ δ6kV = 4δ3kV

30. 계통의 안정도 증진대책이 아닌 것은?

① 발전기나 변압기의 리액턴스를 작게 한다.

② 선로의 회선수를 감소시킨다.

③ 중간 조상 방식을 채용한다.

④ 고속도 재폐로 방식을 채용한다.

31. 1상의 대지 정전용량이 0.5㎌, 주파수가 60Hz인 3상 송전선이 있다. 이 선로에 소호리액터를 설치한다면, 소호리액터의 공진 리액턴스는 약 몇 Ω이면 되는가?

① 970	② 1370

③ 1770	④ 3570

32. 배전선로의 고장 또는 보수 점검 시 정전구간을 축소하기 위하여 사용되는 것은?

① 단로기	② 컷아웃스위치

③ 계자저항기	④ 구분개폐기

33. 수전단 전력 원선도의 전력 방정식이 Pr2+(Qr+400)2=250000으로 표현되는 전력계통에서 가능한 최대로 공급할 수 있는 부하전력(Pr)과 이때 전압을 일정하게 유지하는데 필요한 무효전력(Qr)은 각각 얼마인가?

① Pr = 500, Qr = -400   ② Pr = 400, Qr = 500

③ Pr = 300, Qr = 100    ④ Pr = 200, Qr = -300

34. 수전용 변전설비의 1차측 차단기의 차단용량은 주로 어느 것에 의하여 정해지는가?

① 수전 계약용량           ② 부하설비의 단락용량

③ 공급측 전원의 단락용량  ④ 수전전력의 역률과 부하율

35. 프란시스 수차의 특유속도(m·kW)의 한계를 나타내는 식은? (단, H(m)는 유효낙차이다.)

① 	②

③ 	④

36. 정격전압 6600V, Y결선, 3상 발전기의 중성점을 1선 지락 시 지락전류를 100A로 제한하는 저항기로 접지하려고 한다. 저항기의 저항 값은 약 몇 Ω 인가?

① 44	② 41

③ 38	④ 35

37. 송전 철탑에서 역섬락을 방지하기 위한 대책은?

① 가공지선의 설치	② 탑각 접지저항의 감소

③ 전력선의 연가	④ 아크혼의 설치

38. 조속기의 폐쇄시간이 짧을수록 나타나는 현상으로 옳은 것은?

① 수격작용은 작아진다.

② 발전기의 전압 상승률은 커진다.

③ 수차의 속도 변동률은 작아진다.

④ 수압관 내의 수압 상승률은 작아진다.

39. 주변압기 등에서 발생하는 제5고자파를 줄이는 방법으로 옳은 것은?

① 전력용 콘덴서에 직렬리액터를 연결한다.

② 변압기 2차측에 분로리액터를 연결한다.

③ 모선에 방전코일을 연결한다.

④ 모선에 공심 리액터를 연결한다.

40. 복도체에서 2본의 전선이 서로 충돌하는 것을 방지하기 위하여 2본의 전선 사이에 적당한 간격을 두어 설치하는 것은?

① 아모로드	② 댐퍼

③ 아킹혼	④ 스페이서

3과목전기기기

41. 정격전압 120V, 60Hz인 변압기의 무부하 입력 80W, 무부하 전류 1.4A 이다. 이 변압기의 여자 리액턴스는 약 몇 Ω 인가?

① 97.6	② 103.7

③ 124.7	④ 180

42. 서보모터의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 발생토크는 입력신호에 비례하고, 그 비가 클 것

② 직류 서보모터에 비하여 교류 서보모터의 시동 토크가 매우 클 것

③ 시동 토크는 크나 회전부의 관성모멘트가 작고, 전기력 시정수가 짧을 것

④ 빈번한 시동, 정지, 역전 등의 가혹한 상태에 견디도록 견고하고, 큰 돌입전류에 견딜 것

43. 3상 변압기 2차측의 EW 상만을 반대로 하고, Y-Y 결선을 한 경우, 2차 상전압이 EU = 70V, EV = 70V, EW = 70V 라면 2차 선간전압은 약 몇 V 인가?

① VU-V = 121.2V, VV-W = 70V, VW-U = 70V

② VU-V = 121.2V, VV-W = 210V, VW-U = 70V

③ VU-V = 121.2V, VV-W = 121.2V, VW-U = 70V

④ VU-V = 121.2V, VV-W = 121.2V, VW-U = 121.2V

44. 극수 8, 중권 직류기의 전기자 총 도체 수 960, 매극 자속 0.04Wb, 회전수 400 rpm 이라면 유기기전력은 몇 V 인가?

① 256	② 327

③ 425	④ 625

45. 3상 유도전동기에서 2차측 저항을 2배로 하면 그 최대토크는 어떻게 변하는가?

① 2배로 커진다.	② 3배로 커진다.

③ 변하지 않는다.	④ √2배로 커진다.

46. 동기전동기에 일정한 부하를 걸고 계자전류를 0A에서부터 계속 증가시킬 때 관련 설명으로 옳은 것은? (단, Ia는 전기자전류이다.)

① Ia는 증가하다가 감소한다.

② Ia가 최소일 때 역률이 1 이다.

③ Ia가 감소상태일 때 앞선 역률이다.

④ Ia가 증가상태일 때 뒤진 역률이다.

47. 3kVA, 3000/200V의 변압기의 단락시험에서 임피던스전압 120V, 동손 150W라 하면 %저항 강하는 몇 % 인가?

① 1	② 3

③ 5	④ 7

48. 정격출력 50kW, 4극 220V, 60Hz인 3상 유도전동기가 전부하 슬립 0.04, 효율 90%로 운전되고 있을 때 다음 중 틀린 것은?

① 2차 효율 = 92%         ② 1차 입력 = 55.56 kW

③ 회전자 동손 = 2.08 kW  ④ 회전자 입력 = 52.08 kW

49. 단상 유도전동기를 2전동기설로 설명하는 경우 정방향 회전자계의 슬립이 0.2이면, 역방향 회전자계의 슬립은 얼마인가?

① 0.2	② 0.8

③ 1.8	④ 2.0

50. 직류 가동복권발전기를 전동기로 사용하면 어느 전동기가 되는가?

① 직류 직권전동기	② 직류 분권전동기

③ 직류 가동복권전동기	④ 직류 차동복권전동기

51. 동기발전기를 병렬운전 하는데 필요하지 않은 조건은?

① 기전력의 용량이 같을 것

② 기전력의 파형이 같을 것

③ 기전력의 크기가 같을 것

④ 기전력의 주파수가 같을 것

52. IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)에 대한 설명으로 틀린 것은?

① MOSFET와 같이 전압제어 소자이다.

② GTO 사이리스터와 같이 역방향 전압저지 특성을 갖는다.

③ 게이트와 에미터 사이의 입력 임피던스가 매우 낮아 BJT 보다 구동하기 쉽다.

④ BJT처럼 on-drop 이 전류에 관계없이 낮고 거의 일정하며, MOSFET보다 훨씬 큰 전류를 흘릴 수 있다.

53. 유도전동기에서 공급 전압의 크기가 일정하고 전원 주파수만 낮아질 때 일어나는 현상으로 옳은 것은?

① 철손이 감소한다.	② 온도상승이 커진다.

③ 여자전류가 감소한다.	④ 회전속도가 증가한다.

54. 용접용으로 사용되는 직류발전기의 특성 중에서 가장 중요한 것은?

① 과부하에 견딜 것

② 전압변동률이 적을 것

③ 경부하일 때 효율이 좋을 것

④ 전류에 대한 전압특성이 수하특성일 것

55. 동기발전기에 설치된 제동권선의 효과로 틀린 것은?

① 난조 방지

② 과부하 내량의 증대

③ 송전선의 불평형 단락 시 이상전압 방지

④ 불평형 부하 시의 교류, 전압 파형의 개선

56. 3300/220V 변압기 A, B의 정격용량이 각각 400kVA, 300kVA이고, %임피던스 강하가 각각 2.4%, 3.6% 일 때 그 2대의 변압기에 걸 수 있는 합성부하용량은 몇 kVA 인가?

① 550	② 600

③ 650	④ 700

57. 동작모드가 그림과 같이 나타나는 혼합브리지는?

①

②

③

④

58. 동기기의 전기자 저항을 r, 전기자 반작용 리액턴스를 Xa, 누설 리액턴스를 Xℓ라고 하면 동기임피던스를 표시하는 식은?

① 	②

③ 	④

59. 단상 유도전동기에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 반발 기동형직류전동기와 같이 정류자와 브러시를 이용하여 기동한다.

② 분상 기동형별도의 보조권선을 사용하여 회전자계를 발생시켜 기동한다.

③ 커패시터 기동형기동전류에 비해 기동토크가 크지만, 커패시터를 설치해야 한다.

④ 반발 유도형기동 시 농형권선과 반발전동기의 회전자 권선을 함께 이용하나 운전 중에는 농형권선만을 이용한다.

60. 직류전동기의 속도제어법이 아닌 것은?

① 계자 제어법	② 전력 제어법

③ 전압 제어법	④ 저항 제어법

4과목회로이론 및 제어공학

61. 그림과 같이 피드백제어 시스템에서 입력이 단위계단함수일 때 정상상태 오차상수인 위치상수(Kp)는?

①   ②

③   ④

62. 적분 시간 4sec, 비례 감도가 4인 비례적분 동작을 하는 제어 요소에 동작신호 z(t) = 2t를 주었을 때 이 제어 요소의 조작량은? (단, 조작량의 초기 값은 0 이다.)

① t2 + 8t	② t2 + 2t

③ t2 - 8t	④ t2 - 2t

63. 시간함수 f(t) = sinωt의 z변환은? (단, T는 샘플링 주기이다.)

①

②

③

④

64. 다음과 같은 신호흐름선도에서 C(s)/R(s)의 값은?

①     	②

③     	④

65. Routh-Hurwitz 방법으로 특성방정식이 s4+2s3+s2+4s+2=0인 시스템의 안정도를 판별하면?

① 안정	② 불안정

③ 임계안정	④ 조건부 안정

66. 제어시스템의 상태방정식이  ,  ,  일 때, 특성방정식을 구하면?

① s2-4s-3=0	② s2-4s+3=0

③ s2+4s+3=0	④ s2+4s-3=0

67. 어떤 제어시스템의 개루프 이득이  일 때 이 시스템이 가지는 근궤적의 가지(branch) 수는?

① 1	② 3

③ 4	④ 5

68. 다음 회로에서 입력 전압 v1(t)에 대한 출력 전압 v2(t)의 전달함수 G(s)는?

①     ②

③     ④

69. 특성방정식의 모든 근이 s평면(복소평면)의 jω축(허수축)에 있을 때 이 제어시스템의 안정도는?

① 알 수 없다.	② 안정하다.

③ 불안정하다.	④ 임계안정이다.

70. 논리식  를 간단히 하면?

① A + B    	②

③     	④ A + A·B

71. 선간 전압이 Vab(V)인 3상 평형 전원에 대칭 부하 R(Ω)이 그림과 같이 접속되어 있을 때, a, b 두 상간에 접속된 전력계의 지시 값이 W(W)라면 C상 전류의 크기(A)는?

①     	②

③     	④

72. 불평형 3상 전류가 Ia = 15+j2(A), Ib = -20-j14(A), Ic = -3+j10(A)일 때, 역상분 전류 I2(A)는?

① 1.91+j6.24	② 15.74-j3.57

③ -2.67-j0.67	④ -8-j2

73. 회로에서 20Ω의 저항이 소비하는 전력은 몇 W 인가?

① 14	② 27

③ 40	④ 80

74. RC 직렬회로에서 직류전압 V(V)가 인가되었을 때, 전류 i(t)에 대한 전압 방정식(KVL)이  이다. 전류 i(t)의 라플라스 변환인 I(s)는? (단, C에는 초기 전하가 없다.)

①

②

③

④

75. 선간 전압이 100V 이고, 역률이 0.6인 평형 3상 부하에서 무효전력이 Q=10kvar 일 때, 선전류의 크기는 약 몇 A 인가?

① 57.7	② 72.2

③ 96.2	④ 125

76. 그림과 같은 T형 4단자 회로망에서 4단자 정수 A와 C는? (단, Z1=1/Y1, Z2=1/Y2, Z3=1/Y3)

①

②

③

④

77. 어떤 회로의 유효전력이 300W, 무효전력이 400var 이다. 이 회로의 복소전력의 크기(VA)는?

① 350	② 500

③ 600	④ 700

78. R=4Ω, ωL=3Ω의 직렬회로의 e=100√2 sinωt + 50√2 sin3ωt를 인가할 때 이 회로의 소비전력은 약 몇 W 인가?

① 1000	② 1414

③ 1560	④ 1703

79. 단위 길이 당 인덕턴스가 L(H/m)이고, 단위 길이 당 정전용량이 C(F/m)인 무손실 선로에서의 진행파 속도(m/s)는?

①     	②

③     	④

80. t=0에서 스위치(S)를 닫았을 때 t=0+ 에서의 i(t)는 몇 A 인가? (단, 커패시터에 초기 전하는 없다.)

① 0.1	② 0.2

③ 0.4	④ 1.0

5과목전기설비기술기준 및 판단기준

81. 345kV 송전선을 사람이 쉽게 들어가지 않는 산지에 시설할 때 전선의 지표상 높이는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

① 7.28	② 7.56

③ 8.28	④ 8.56

82. 변전소에서 오접속을 방지하기 위하여 특고압 전로의 보기 쉬운 곳에 반드시 표시해야 하는 것은?

① 상별표시	② 위험표시

③ 최대전류	④ 정격전압

83. 전력 보안 가공통신선의 시설 높이에 대한 기준으로 옳은 것은?

① 철도의 궤도를 횡단하는 경우에는 레일면상 5m 이상

② 횡단보도교 위에 시설하는 경우에는 그 노면상 3m 이상

③ 도로(차도와 도로의 구별이 있는 도로는 차도) 위에 시설하는 경우에는 지표상 2m 이상

④ 교통에 지장을 줄 우려가 없도록 도로(차도와 도로의 구별이 있는 도로는 차도) 위에 시설하는 경우에는 지표상 2m 까지로 감할 수 있다.

84. 가반형의 용접전극을 사용하는 아크 용접장치의 용접변압기의 1차측 전로의 대지전압은 몇 V 이하이어야 하는가?

① 60	② 150

③ 300	④ 400

85. 전기온상용 발열선은 그 온도가 몇 ℃를 넘지 않도록 시설하여야 하는가?

① 50	② 60

③ 80	④ 100

86. 사용전압이 154kV인 가공전선로를 제1종 특고압 보안공사로 시설할 때 사용되는 경동연선의 단면적은 몇 mm2 이상이어야 하는가?

① 52	② 100

③ 150	④ 200

87. 고압용 기계기구를 시가지에 시설할 때 지표상 몇 m 이상의 높이에 시설하고, 또한 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 하여야 하는가?

① 4.0	② 4.5

③ 5.0	④ 5.5

88. 발전기, 전동기, 조상기, 기타 회전기(회전변류기 제외)의 절연내력 시험전압은 어느 곳에 가하는가?

① 권선과 대지 사이	② 외함과 권선 사이

③ 외함과 대지 사이	④ 회전자와 고정자 사이

89. 특고압 지중전선이 지중 약전류전선 등과 접근하거나 교차하는 경우에 상호 간의 이격거리가 몇 cm 이하인 때에만 두 전선이 직접 접촉하지 아니하도록 하여야 하는가?

① 15	② 20

③ 30	④ 60

90. 고압 옥내배선의 공사방법으로 틀린 것은?

① 케이블공사

② 합성수지관공사

③ 케이블 트레이공사

④ 애자사용공사(건조한 장솔서 전개된 장소에 한한다.)

91. 조상설비 내부고장, 과전류 또는 과전압이 생긴 경우 자동적으로 차단되는 장치를 해야하는 전력용 커패시터의 최소 뱅크용량은 몇 kVA 인가?

① 10000	② 12000

③ 13000	④ 15000

92. 사용전압이 440V인 이동기중기용 접촉전선을 애자사용 공사에 의하여 옥내의 전개된 장소에 시설하는 경우 사용하는 전선으로 옳은 것은?

① 인장강도가 3.44kN 이상인 것 또는 지름 2.6mm 의 경동선으로 단면적이 8mm2 이상인 것

② 인장강도가 3.44kN 이상인 것 또는 지름 3.2mm 의 경동선으로 단면적이 18mm2 이상인 것

③ 인장강도가 11.2kN 이상인 것 또는 지름 6mm 의 경동선으로 단면적이 28mm2 이상인 것

④ 인장강도가 11.2kN 이상인 것 또는 지름 8mm 의 경동선으로 단면적이 18mm2 이상인 것

93. 옥내에 시설하는 사용 전압이 400V 이상 1000V 이하인 전개된 장소로서 건조한 장소가 아닌 기타의 장소의 관등회로 배선공사로서 적합한 것은?

① 애자사용공사	② 금속몰드공사

③ 금속덕트공사	④ 합성수지몰드공사

94. 가공 직류 절연 귀선은 특별한 경우를 제외하고 어느 전선에 준하여 시설하여야 하는가?

① 저압가공전선	② 고압가공전선

③ 특고압가공전선	④ 가공 약전류 전선

95. 저압 가공전선으로 사용할 수 없는 것은?(문제 오류로 가답안 발표시 4번으로 발표되었지만 확정답안 발표시 3, 4번이 정답처리 되었습니다. 여기서는 가답안인 4번을 누르시면 정답 처리 됩니다.)

① 케이블	② 절연전선

③ 다심형 전선	④ 나동복 강선

96. 가공전선로의 지지물에 시설하는 지선의 시설기준으로 틀린 것은?

① 지선의 안전율을 2.5 이상으로 할 것

② 소선은 최소 5가닥 이상의 강심 알루미늄연선을 사용할 것

③ 도로를 횡단하여 시설하는 지선의 높이는 지표상 5m 이상으로 할 것

④ 지중부분 및 지표상 30cm 까지의 부분에는 내식성이 있는 것을 사용할 것

97. 특고압 가공전선로 중 지지물로서 직선형의 철탑을 연속하여 10기 이상 사용하는 부분에는 몇 기 이하마다 내장 애자장치가 되어 있는 철탑 또는 이와 동등이상의 강도를 가지는 철탑 1기를 시설하여야 하는가?

① 3	② 5

③ 7	④ 10

98. 제1종 또는 제2종 접지공사에 사용하는 접지선을 사람이 접촉할 우려가 있는 곳에 시설하는 경우, 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」을 적용받는 합성수지관(두께 2mm 미만의 합성수지제 전선관 및 난연성이 없는 콤바인덕트관을 제외한다)으로 덮어야 하는 범위로 옳은 것은?

① 접지선의 지하 30cm 로부터 지표상 1m까지의 부분

② 접지선의 지하 50cm 로부터 지표상 1.2m까지의 부분

③ 접지선의 지하 60cm 로부터 지표상 1.8m까지의 부분

④ 접지선의 지하 75cm 로부터 지표상 2m까지의 부분

99. 사용전압이 400V 미만인 저압 가공전선은 케이블인 경우를 제외하고는 지름이 몇 mm 이상이어야 하는가? (단, 절연전선은 제외한다.)

① 3.2	② 3.6

③ 4.0	④ 5.0

100. 수용장소의 인입구 부근에 대지 사이의 전기저항 값이 3Ω 이하인 값을 유지하는 건물의 철골을 접지극으로 사용하여 제2종 접지공사를 한 저압전로의 접지측 전선에 추가 접지 시 사용하는 접지선을 사람이 접촉할 우려가 있는 곳에 시설할 때는 어떤 공사방법으로 시설하는가?

① 금속관공사	② 케이블공사

③ 금속몰드공사	④ 합성수지관공사

:
:
:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	②	④	②	③	③	④	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	②	④	②	③	①	④	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	③	①	①	②	②	①	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	①	③	④	③	②	③	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	①	①	③	②	③	①	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	②	④	②	②	①	④	④	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	①	②	③	②	②	③	①	④	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	①	④	③	②	③	②	④	②	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	①	②	③	③	③	②	①	④	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	③	①	①	④	②	④	④	①	②